宁夏天元特钢有限公司

6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目

可行性研究报告

陕西冶金设计研究院有限公司

二〇二五年二月

目    录

1.1  项目名称	1

1  总论	1

- 1  总论

## 1.1  项目名称

项目名称: 6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目可行性研究

## 1.2  项目建设单位

宁夏天元特钢有限公司

## 1.3  项目建设地点

本项目建设场地位于宁夏中宁石空工业园区内

## 1.4  项目设计单位

山东省环能设计院股份有限公司

## 1.5  建设单位概况

宁夏天元特钢有限公司是宁夏天元锰业集团有限公司的子公司，宁夏天元锰业集团有限公司是2003年由中宁县金属锰厂改制后成立的一家以生产金属锰为主导产品的企业。经过坚持不懈的技术创新和产业升级，天元公司在创新中体现价值，在奋斗中成就事业，用坚毅的脚步踏出了一条极其艰难的探索之路，实现了“规模加速度”的迅猛发展。成长为矿石开采、冶金、化工、新材料、新能源、建材、运输为一体的全产业链；废水、废气、废渣综合利用的循环经济链；余热发电、供热的能源梯级利用链；园区绿化的生态链。形成以实体经济为根基、矿石开采为提升、国际贸易为驱动、新兴产业为引领的发展格局。金属锰产量80万吨，占国内市场份额的48.5%，占全球市场份额的36.6%，是目前全球最大、产业链最全的金属锰生产企业。也是最大的锰矿石生产商和供应商。在宁夏这片无锰之地，打造出了世界“锰业之都”。

被联合国环境规划基金会和两岸四地环保协会授予“杰出环境保护企业奖”；被国家工信部定为重点行业“清洁生产示范企业”和“首批绿色工厂示范企业”；被国家工商总局评为“守合同、重信用”企业；2018年，被中国工业经济联合会授予“第五届中国工业大奖表彰奖”，是宁夏首次荣获“中国工业大奖”的企业，也是宁夏唯一一家获奖企业，填补了宁夏企业多年来在此奖项上的空白；被中国经济人物网、《环球时报》社、中国亚洲经济发展协会评为“2018脱贫攻坚贡献奖”；连续四年被中国企业十大新闻评选委员会评为“中国最具影响力企业”；连续十一年位列“中国企业500强”；连续十三年位列“中国民营企业500强”。2020年，被自治区工信厅评为“自治区绿色工厂”和“自治区制造业行业领先示范企业”。2023年，被宁夏回族自治区制造强区建设领导小组评为“2023年度全区工业稳增长工作突出贡献企业”。

## 1.6  项目设计单位概况

山东省环能设计院股份有限公司创建于2003年,总部坐落于山东济南,公司致力于为投资机构、项目业主提供咨询、设计、监理、项目管理、项目融资、工程总承包等多途径服务。经过多年的发展壮大,公司已成长为行业内的领先企业。现在的环能公司代表着创新、精品、规范、专业。公司拥有一流的专业人才和先进的专业技术装备,主营业务遍布国内所有省区市,并涉足世界多个国家。

主营业务：电力工程、新能源发电工程、市政工程及环保工程的咨询、设计、施工、监理、总承包及项目管理。

1.7  可行性研究报告编制依据、设计范围、执行标准、设计原则

1.7.1  编制依据

1）甲方提供的相关厂区原设计相关技术资料；

2）甲乙双方签订的本工程设计合同；

3）乙方采用的主要技术标准；

4）《清洁生产标准  钢铁行业（铁合金）》（HJ 470-2009）；

5）《铁合金、电解金属锰行业规范条件》（2016年1月1日施行）；

6）甲方提供的有效地勘报告、气象资料；

7）设计采用的国家相关标准；

8）产品标准执行国家标准：《锰铁》GB/T 3795-2006、《锰硅合金》GB/T 4008-2008等；

9）与本工程设计有关的上级文件、会议纪要、协议、双方签字认可的传真等文件；

10）乙方设计所需要的其他原始图纸及文件资料。

1.7.2  设计范围

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目建设内容为：

1）主要生产设施：原料场、原料破碎筛分系统、锰矿烧结系统（含脱硫、脱硝）、供配料系统、矿热炉主车间（浇铸跨、精整跨、成品跨包装连成一体）、摇包、直流电弧炉。

2）公辅生产设施：烟气通风、除尘净化系统、煤气柜及加压设施、尾气余热发电系统、水淬渣系统、压缩空气站、制氮站、电极壳制作车间及机修加工间、给排水设施（包括消防系统）、中心化验室（包括原料、成品、渣、水质化验等）、制样室、供配电设施、110kV开关站及余热发电接入、自动化仪表设施、生产监控、电信设施、厂内生产调度中心（可实现对DCS系统的控制）、全厂综合仓库、电极糊库、厂区大门、总图布置及运输、磅秤房、综合外网等。

3）生活办公设施：办公楼、职工浴室、停车场、就餐厅等。

4）红线以内的所有工程设计（矿热炉主体设备非标设计除外）。

1.7.3  执行标准

本工程的产品为高硅硅锰合金，产品名称及执行标准如下：

1﹚高硅硅锰合金

高硅硅锰合金化学成分符合YB/T4240—2010的规定。

1.7.4  设计原则

1）贯彻执行国家有关环保、工业卫生、安全、消防、节能减排等有关规范与规定，强化“三废”治理和综合利用。

2）矿热炉等主体设备选用目前国内最成熟的大型节能环保型矿热炉。整体工艺技术方案考虑经济适用、自动化程度高、节能环保、废物循环利用等设计原则。

3）总图布置在原布置基础上尽量做到工艺流程合理、顺畅、布局紧凑，考虑到生产、检修方便，并尽量节省投资。

## 1.8  项目建设背景

锰和硅是碳钢中所用的主要合金元素。锰是炼钢过程中最主要的脱氧剂之一，几乎所有的钢种都需要用锰来脱氧。因为用锰来脱氧时所生成的氧产物熔点较低，易于上浮；锰还能增大硅和铝等强脱氧剂的脱氧效果。所有的工业钢都需加入少量的锰作为脱硫剂，使钢能进行热轧、锻造及其它工艺而不致断裂，锰还是各钢种中最重要的合金元素，在合金钢中也会添加15%以上的锰以增加钢的结构强度。硅是生铁和碳钢中仅次于锰的最重要的合金元素。在钢生产中，硅主要用作熔融金属的脱氧剂，或作为合金添加剂使钢增加强度和改善其性能。加入标准灰口铸铁和球墨铸铁中的硅可达4%。而大量的锰和硅都是以铁合金的形式添加到钢液中的：锰铁、硅锰和硅铁。

## 1.9  项目建设的必要性、可行性及有利条件

该项目符合产业政策，满足铁合金行业准入条件要求：

矿热电炉采用矮烟罩全封闭型，容量为25000kVA及以上；本项目矿热电炉容量均为36000kVA全封闭型矿热电炉，能源消耗的单位冶炼电耗、主元素回收率、水循环利用率均满足或高于铁合金行业准入条件。

高硅硅锰在机械化破碎包装过程中形成的合金粉末约占高硅硅锰总产量的14%左右。目前合金粉末品销售价格为高硅硅锰合格品的75%，合金粉末的回收利用既能解决堆存和环保问题，又能实现废弃物回收利用的增值。

## 1.10  建设规模及产品方案

1.10.1  建设规模

本工程为新建项目，厂址位于宁夏石空工业园区。

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目，现设计建设6台36000kVA全封闭矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉（粉末回收利用）、成品精整系统等。

1.10.2  产品方案

铁合金主产品系列：

6×60000kVA高硅锰硅合金（牌号FeMn55Si25）电炉设计产量为665.96t/天，单台套额定产能为110.46t/天，最大产能约116.9t/天，总额度产能约218722.68万t/a，年操作天数330天。

6×36000kVA高硅硅锰矿热炉设计产量为218722.68t/a，

1×6300kVA高硅硅锰直流电弧炉设计产量为30621t/a。

高硅硅锰符合YB/T4240-2010，其化学成分见表1-2。

表1-2 高硅硅锰化学成分表

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Si | C | P |  |  | S |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
|  | 不小于 |  | 不大于 |  |  |  |  |
| FeMn60Si34C0.02 | 60.0 | 34.0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn63Si32C0.03 | 63.0 | 32.0 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn65Si30C0.04 | 65.0 | 30.0 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn60Si28C0.05 | 60.0 | 28.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn60Si28C0.10 | 60.0 | 28.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn60Si27C0.15 | 60.0 | 27.0 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn58Si28C0.05 | 58.0 | 28.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn55Si28C0.10 | 55.0 | 28.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn55Si25C0.30 | 55.0 | 25.0 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |

## 1.11  工程主要建设内容

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目，现设计建设6台36000kVA全封闭矿热炉1台6300kVA直流电弧炉（高硅硅锰粉末回收利用）、成品精整系统等。

矿热炉烟气治理与延伸再利用系统建设内容包括：矿热炉烟气回收系统含：烟气除尘，煤气收集与存储（煤气柜）。

配套建设公共辅助系统：原料系统（含贮存、分级、烘干等）包括铁合金项目所需矿物原料，原料系统包含破碎系统、烧结系统、除尘设施系统、余热发电系统、循环水系统、供配电系统，空压站、给排水系统、机修间、总图布置及运输等设施。

## 1.12  厂址选择

1﹚厂址选择

工程厂址进位于宁夏中宁工业园新材料循环经济示范区，拟选厂址为原已规划的6×30000kVA密闭式稀土铬铁矿热炉及尾气余热发电项目用地，用地为规划工业用地，无征地、拆迁、移民安置等，适宜建厂。

2﹚厂区地理位置

中宁县位于宁夏回族自治区中部西侧。东临利通区、青铜峡市，西依中卫市沙坡头区，南接同心县，北靠内蒙古阿拉善左旗，县境东西宽约50千米，南北长约60千米，总面积3185平方千米/2841平方千米（简册）。中宁县辖5个镇、5个乡，2个管委会：宁安镇、鸣沙镇、石空镇、新堡镇、恩和镇；舟塔乡、白马乡、余丁乡、大战场乡、喊叫水乡，城镇社区管委会和长山头社区管委会；以及长山头农场、渠口农场。共有112个行政村。

## 1.13  拟选厂址的外部条件

1.13.1  原料供应

锰矿主要从南非、澳大利亚、巴西、加蓬等国进口，交通便利，矿源地较多，锰矿量可以得到保证。硅石、还原剂、石灰等可以在本地区附近购进保证生产用量。

1.13.2  供电条件

本项目供电电源电压为110kV，来自业主的新建330kV变电站。

保安电源由业主提供。

1.13.3  水源、供水条件

生产新水接自工业园区生产新水供水管网，其水质、水量、水压按保证本工程生产新水用水要求。

1.13.4  交通运输条件

中宁县铁路、公路四通八达，交通便捷，所属地级市中卫市是连接西北与华北的第三大铁路交通枢纽，也是欧亚大通道“东进西出”的必经之地。包兰、甘武、宝中、中太银铁路在此交汇，由中卫可直达北京、上海、成都、西安、乌鲁木齐等11个省会城市。京藏、福银、定武3条高速公路和109国道和101、201、202省道4条公路干线穿境而过，是新疆、河西走廊通往东部地区最便捷的内陆通道。西气东输一线、二线、涩宁兰银线纵横而过，香山机场的建成通航，构建起了立体大交通网络。

1.13.5  气象条件

本工程位于石空工业园区，地貌类型为山地，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。

中宁县春暖迟、秋凉早、夏热短、冬寒长，风大沙多，干旱少雨。年平均气温11℃，年平均降水192.3毫米，6～8月的降水量占全年降水量的61%；年蒸发量1833.8毫米，为年平均降水量的9.54倍。年均无霜期159-169天，全年日照时数2800小时。全年多风，11月份至次年4月份以西北风为主，5-11月份东风较多，年均八级以上大风6-10次，多年平均风速3.7m/s，最大风速20.3m/s，多沙尘暴。50年一遇风压0.35kN/m2，雪压0.15kN/m2。

1.13.6  工程地质水文条件

1﹚地形、地貌、地质概况

中宁县地处黄土高原的北部边缘，地势四面高，中间低，北部、东部和南部多为山地及丘陵，黄河自西向东转北横贯全境，把全县土地切割为南北两部分，地貌主要类型为平原山地和缓坡丘陵。

中宁县石空工业园区在地貌上属低丘陵区，以冲洪积地层为主，为暗滨、图洞、塌陷等不良地质作用。

项目用地属丘陵山地，冲沟发育。山前洪沟、冲沟一般干涸，河床比降大，暴雨时易发洪水。地下水一般埋藏较深，地下水补给主要有灌水、降雨。局部有较大起伏外，地层地质条件良好。

2﹚抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）,中宁县抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组为第三组，设计特征周期0.45s。

根据收集到的资料表明，本场地在0~20米深度范围内，土层的等效剪切波速范围在500m/s≥vse>250m/s之内，场地图类别为中硬场地土。根据场区经验，覆盖层厚度H在30m左右，据此确定该场区建筑场地类别为II类。

根据场区地层及地下水埋藏条件，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定判定，本厂区无饱和砂土，所以判定场区无液化土。该场地地貌类型单一，地层结构较简单，主要土层分布较连续，厚度较稳定。场区除液化外，无暗滨、土洞、塌陷等其它不良地质作用，适宜本工程建设。

## 1.14  工程建设实施计划

工程建设进度表                                         表1.14-1

| 项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然月数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工厂设计合同生效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制初步设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审查会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地平整及地勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备请购单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非标设备设计订货图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备订货资料提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备制造及交货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体厂房及公辅设施土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷热负荷试车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建成投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.15  投资估算

表1.15-1

| 工程总投资 | 168152.73 | 万元 | 100.00% |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期利息 | 925.51 | 万元 | 0.55% |
| 铺底流动资金 | 34537.21 | 万元 | 20.54% |
| 工程静态投资 | 132690.01 | 万元 | 78.91% |
| 其中：建筑费 | 48622.9 | 万元 | 28.92% |
| 设备费 | 53988.16 | 万元 | 32.11% |
| 安装费 | 9838.1 | 万元 | 5.85% |
| 其它费 | 8995.932 | 万元 | 5.35% |
| 预备费 | 11244.915 | 万元 | 6.69% |

## 1.16  经济效益计算及评价

评价指标汇总表                       表1.16-1

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融资前分析指标 |  |  |  |
| 1.1 | 所得税前： |  |  |  |
| 1.1.1 | 项目投资财务内部收益率 | % | 19.15 |  |
| 1.1.2 | 项目投资财务净现值(i＝12%) | 万元 | 171941.7 |  |
| 1.1.3 | 项目投资回收期（年） | 年 | 6.82 | 含建设期 |
| 1.2 | 所得税后： |  |  |  |
| 1.2.1 | 项目投资财务内部收益率 | % | 15.30 |  |
| 1.2.2 | 项目投资财务净现值(i＝12%) | 万元 | 76306.8 |  |
| 1.2.3 | 项目投资回收期（年） | 年 | 7.93 | 含建设期 |
| 2 | 融资后分析指标 |  |  |  |
| 2.1 | 盈利能力分析： |  |  |  |
| 2.1.1 | 总投资收益率 | % | 13.8 | 第10年 |
| 2.1.2 | 资本金财务内部收益率 | % | 26.46 |  |
| 2.1.3 | 资本金净利润率 | % | 54.7 | 第10年 |
| 2.2 | 偿债能力分析： |  |  |  |
| 2.2.1 | 偿债期平均利息备付率 |  | 7.29 |  |
| 2.2.2 | 偿债期平均偿债备付率 |  | 1.31 |  |
| 2.2.3 | 流动比率 | % | 161.3 | 第10年 |
| 2.2.4 | 速动比率 | % | 106.1 | 第10年 |
| 2.2.5 | 资产负债率 | % | 31.09 | 第10年 |
| 3 | 其他分析指标 |  |  |  |
| 3.1 | 年营业收入 | 万元 | 958145.6 | 第10年 |
| 3.2 | 利润总额 | 万元 | 61802.8 | 年平均 |
| 3.3 | 利税总额 | 万元 | 86146.6 | 年平均 |
| 3.4 | 净利润 | 万元 | 46352.1 | 年平均 |
| 3.5 | 投资利润率 | % | 13.4 | 第10年 |
| 3.6 | 投资利润率 | % | 14.3 | 年平均 |
| 3.7 | 投资利税率 | % | 19.1 | 第10年 |
| 3.8 | 投资利税率 | % | 19.9 | 年平均 |
| 3.9 | 盈亏平衡点 | % | 50.22 | 第10年 |

本项目所得税后项目投资财务内部收益率为15.3%，高于设定基准收益率12%，偿债分析指标较好。计算期内各年经营活动现金流量均为正数，具备财务生存能力。

## 1.17  结论及建议

本项目从技术可行、实施和环境可行等方面出发，全面研究了项目建设的必要和可能，对所采用的工艺方案、项目投资和环境影响，进行了定性和定量的分析，得出了项目必要和可行的结论如下：

1.17.1  企业经济效益

本项目在设计中以节能减排余热利用、发展循环经济实施可持续发展战略为目标，回收了大多数铁合金企业未回收利用的矿热炉煤气，一方面减少了煤气对环境污染，同时还回收利用了能源，为企业创造新的利润。另外设计中对炉渣也进行处理回收利用，在减少炉渣对环境污染的同时也为企业增加新的利润。

利用剩余煤气设2台75t/h高温高压燃气蒸汽锅炉（9.8MPa，540℃）+2台20MW补汽抽汽空冷凝汽式汽轮发电机组及其配套设施。

1.17.2  项目的社会经济效益

1﹚项目符合产业政策，满足铁合金行业准入条件项目。投产后公司可向社会提供近3000多个就业岗位，具有良好的社会经济效益。

2﹚项目达产后不仅企业自身得到了很大发展，同时也支持了当地的经济发展。对当地经济的发展一定的积极作用和贡献。

3﹚本项目生产需要的锰矿主要从南非、巴西、加蓬等国进口，符合国家鼓励大量使用进口矿产资源为我所用的政策。

综上所述，本可行性研究报告认为，本项目工艺选用的技术先进、合理、可靠，工程方案切实可行，投资费用适当，通过本项目的实施将产生良好的经济效益，环境效益和社会效益。建议上级主管部门尽早批准立项，以便项目早日开工建设，早日建成投产，尽快产生多方都受益的效益。

- 2  市场分析

高硅硅锰是一种铁合金，主要由锰、硅和铁组成，主要用于炼钢过程中的脱氧剂和合金添加剂。它能够提高钢材的强度、耐磨性和耐腐蚀性，是钢铁生产中不可或缺的原料之一。高硅硅锰市场概况可以从全球供需、主要生产与消费地区、应用领域、价格趋势及未来发展方向等方面进行分析。以下是高硅硅锰市场的概况：

## 2.1  全球供需情况

2.1.1 供应端

全球高硅硅锰的主要生产国包括中国、印度、南非、乌克兰和巴西等。

中国是全球最大的高硅硅锰生产国，占全球总产量的60%以上，主要产区集中在广西、湖南、贵州等地。

印度也是重要的生产国，主要供应国内钢铁行业。

2.1.2  需求端

钢铁行业是高硅硅锰的主要消费领域，尤其是特种钢和不锈钢的生产对高硅硅锰的需求较大。中国、印度、日本、韩国等钢铁生产大国是高硅硅锰的主要消费市场。随着全球基础设施建设和工业化进程的推进，高硅硅锰的需求保持稳定增长。

## 2.2  主要应用领域

2.2.1 钢铁行业

高硅硅锰主要用于炼钢过程中的脱氧和合金化，能够提高钢材的机械性能和耐腐蚀性。在不锈钢、特种钢和合金钢的生产中，高硅硅锰的需求尤为突出。

2.2.2 铸造行业

高硅硅锰用于生产耐磨、耐热铸件，广泛应用于机械制造、汽车工业和工程机械等领域。

2.2.3 其他领域

高硅硅锰还用于生产焊条、电极等材料。

## 2.3  原料价格趋势

2.3.1 影响因素

原材料价格：锰矿石、硅石和焦炭的价格波动直接影响高硅硅锰的生产成本。钢铁行业需求：钢铁行业的景气程度对高硅硅锰价格有重要影响。

能源成本：高硅硅锰生产需要大量电力，电价波动会影响生产成本。

2.3.2 环保政策

保政策趋严可能导致部分小型企业停产，影响市场供给。

## 2.4  产品价格趋势

近年来，高硅硅锰价格波动较大，主要受原材料价格和钢铁行业需求的影响。2023年以来，随着全球经济复苏，钢铁需求回升，高硅硅锰价格呈现上涨趋势。

## 2.5  主要生产与消费地区

中国：全球最大的高硅硅锰生产国，主要产区包括广西、湖南、贵州等地。印度：印度也是重要的高硅硅锰生产国，主要供应国内钢铁行业。

其他国家：南非、乌克兰、巴西等也有一定的生产能力。

消费地区：中国：全球最大的高硅硅锰消费国，主要用于钢铁行业。

印度：印度钢铁行业快速发展，推动高硅硅锰需求增长。

欧美国家：欧美国家对高硅硅锰的需求相对稳定，主要依赖进口。

## 2.6 市场驱动因素

钢铁行业增长：全球基础设施建设和工业化进程推动钢铁需求增长。

新兴行业需求：新能源汽车、风电、核电等行业对高性能钢材的需求增加。

技术进步：生产工艺的改进和环保技术的应用提高了生产效率和产品质量。

政策支持：各国政府对钢铁行业的支持政策间接推动了高硅硅锰的需求。

## 2.7 市场挑战

环保压力：高硅硅锰生产过程中产生大量废气和废渣，环保政策趋严增加了企业的生产成本。

原材料价格波动：锰矿石和硅石价格波动较大，影响企业盈利能力。

国际贸易壁垒：部分国家对高硅硅锰进口设置关税和配额，影响国际贸易。

## 2.8 未来发展方向

需求增长：随着全球经济的复苏和新兴行业的发展，高硅硅锰需求将持续增长。

绿色生产：环保政策推动企业采用清洁生产技术，减少污染排放。

行业整合：小型企业逐渐退出市场，行业集中度进一步提高。

技术创新：新工艺和新技术的应用将提高生产效率和产品质量。

## 2.9  市场预测

高硅硅锰市场具有较大的发展潜力，尤其是在钢铁行业和新兴行业的推动下，需求将持续增长。然而，市场也面临环保压力和原材料价格波动的挑战。企业需要加强技术创新，采用绿色生产技术，并关注市场变化，以保持竞争优势。

通过以上分析可以看出，高硅硅锰市场前景广阔，但也需要应对一定的挑战。企业应根据市场趋势及时调整战略，以实现可持续发展。

- 3  主体生产设施

## 3.1  原料系统

原料系统为6×36000kVA高硅硅锰矿热炉、1×6300kVA直流电弧炉原料消耗提供所需的原料，包括各种锰矿、锰烧结矿、焦炭和熔剂(白云石、硅石等)。原料处理工序包含受卸、筛分、破碎、贮存、输送、烘干、烧结、配料等，将矿热炉冶炼所需合格原料送至各矿热炉车间炉顶料仓。成品处理系统将矿热炉生产的锰硅、锰铁合金加工成合格粒度并贮存。

主要设施有原料场、锰矿破碎、筛分；焦炭烘干、筛分；烧结车间；配料站、通廊、转运站和控制室；成品处理系统；仓库设施；渣场等。

3.1.1  主要原料消耗量

1）6×36000kVA锰硅合金原料消耗

表3.1-1

| 原料名称 | 日用量/t | 年用量/t | 粒度要求/mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰矿 | 527.472 | 174065.76 | 10～80 |  |
| 自产烧结矿 | 937.728 | 309450.24 | 8～100 |  |
| 焦炭 | 471.25 | 155512.5 | 6～40 |  |
| 白云石 | 35.5 | 11715 | 20～60 |  |
| 硅石 | 540.5 | 178365 | 20～60 |  |

2）1×6300kVA直流电弧炉原料消耗

表3.1-2

| 原料名称 | 日用量/t | 年用量/t | 粒度要求/mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰矿 | 121 | 39930 | 10～60 |  |
| 石灰石 | 70 | 23100 | 10～50 |  |

3.1.2  原料系统工艺流程图

3.1.3  原料场系统

为改善区域环境以及提高原料的堆存质量，防止相邻的原料堆场在恶劣气候条件下发生物料混合现象，同时也为减少暴雨冲刷和刮风等引起的损耗，原料场设计为封闭结构。

加纳碳酸锰矿、锰块矿由中转料场胶带机输送至原料场输入系统，焦炭、硅石、白云石、石灰石通过汽车运入厂内，经汽车受卸系统输送至原料场输入系统。

加纳碳酸锰矿、锰块矿经输入系统胶带机送至锰矿破碎筛分系统，经整粒后筛下的粉料和合格粒度块矿分别在贮料场内堆存。焦炭、硅石、白云石、石灰石为合格粒度来料。

本系统采用封闭型机械化贮料场，共设3条料棚，分别贮存锰粉矿、锰块矿、石灰石、硅石、白云石、煤和焦炭。每个料棚跨度为60m，长度为320m，料条堆宽约为32m，堆高约为14m，每个料棚设置一台回转悬臂堆料机及2台门式刮板取料机。总储量约为130000吨，可满足生产60天所需的原料量。杂矿等经胶带机直接送往配料系统。

锰块矿、硅石、白云石由刮板取料机取料后经胶带机送至供料系统，再分别送往矿热炉配料站；加纳碳酸锰矿由刮板取料机取料后经胶带机送至供料系统，再送往烧结系统；

3.1.4  焦炭烘干系统

矿热炉所需的焦炭通过汽车运入厂内，在焦炭料棚内堆存，通过烘干、筛分、输送等工序为矿热炉提供合格粒度、合格含水率的焦炭，并将其送入供配料系统。焦炭料棚为轻型防雨棚结构，共设两座，单个面积为90×100m2，焦炭棚内净高为7.5m，堆高为3m，总储量约为2×8000=16000吨，可满足6台矿热炉生产及烧结机生产25天所需的焦炭量。焦炭料棚内的焦炭通过装载机卸至地下受料仓内，经胶带机卸入2台烘干机内进行干燥处理。烘干机热源为矿热炉煤气。经过烘干处理后含水率合格的焦炭经胶带机送至筛分室进行筛分，筛上合格粒度的焦炭经胶带机送入配料系统。

3.1.5  锰矿烧结系统

为满足生产需要，系统配套建设1×120m2锰矿烧结机，利用系数为0.95t/m2.h，年产总烧结矿1×73.872×104t/a。烧结车间为连续工作制，烧结车间主机年工作300天，每天三班，每班8小时，作业率90.4％。烧结系统一套破碎、配料、混合、制粒、筛分系统。

3.1.5.1  产品方案

烧结矿品位：含Mn量     ≥36%

成品烧结矿粒度：        8～100mm

铺底料粒度：            8～20mm

烧结矿温度：            ＜120℃

3.1.5.2  含锰原料、熔剂、燃料

1）含锰原料

烧结车间所用的含锰原料以加纳碳酸锰矿为主，共有2个来源：

（1）加纳碳酸锰矿粉经破碎后供料系统输送至烧结配料仓。

（2）各种除尘灰用罐车输送至烧结配料仓。

2）燃料

(1)  固体燃料

烧结用固体燃料为矿热炉所需焦炭经烘干、筛分后的碎焦，不足部分外购焦炭或无烟煤补充。要求固体燃料进厂粒度为0～25mm。

(2)  气体燃料

烧结点火用的气体燃料为矿热炉煤气，由厂区管网供给，烧结室接点处气体压力不低于6000Pa。

各种原、燃料用量见表3.1-2。

烧结车间原、燃料总供应量及物理性能表      表3.1-4

| 序号 | 原料名称 | 单耗（kg/t） | 堆积密度（t/m3） | 粒度（mm） | 供应量（104t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含锰原料 | 1400 | 1.7 | 0～10 | 206.85 |
| 2 | 焦粉（兰炭） | 120 | 0.55～0.8 | 0～8 | 17.73 |

3.1.5.3  工艺流程

冷返矿

配料

混  合

制  粒

布  料

热 破 碎

烧    结

铺 底 料

降尘管

机头电除尘器

主抽风机

烟囱

烟气

混匀含锰原料

碎焦或无烟煤

粗 碎

细  碎

水

电除尘灰

水

矿热炉煤气点火

0～100mm

带冷机冷却

一次成品筛分

二次成品筛分

脱硫、脱硝

配料站

3.1.5.4 烧结工艺的主要技术经济指标

烧结工艺的主要技术经济指标见表3.1-5。

烧结机主要技术经济指标表            表3.1-5

| 序号 | 名称 | 单位 | 烧结机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结机有效烧结面积 | m2 | 1×120 |
| 2 | 烧结机利用系数 | t/(㎡h) | 0.95 |
| 3 | 主机作业天数 | d | 300 |
| 4 | 烧结机作业率 | % | 90.4 |
| 5 | 烧结矿年产量 | 104t/a | 2×73.872 |
| 6 | 烧结矿锰品位 | % | ≥36 |
| 7 | 烧结矿块度 | mm | 8～100 |
| 8 | 原燃料消耗 |  |  |
| (1) | 含锰料 | 104t/a | 103.42 |
| (2) | 焦粉（兰炭） | 104t/a | 8.87 |

3.1.5.5  车间组成

烧结车间主要由燃料破碎室、配料室、一次混合室、二次混合室（制粒）、烧结室、机头电除尘器、带冷机、成品筛分室、脱硫、脱硝设施、转运站及胶带机通廊设施等组成。

其它辅助设施有：机尾除尘及环境除尘、供、排水设施、高低压配电室等。

1）燃料破碎室

配置燃料破碎系统，破碎后小于3mm的固体燃料，由胶带机送往配料室固体燃料配料仓。

2）配料室

在配料室参加配料的物料有锰矿粉、固体燃料、除尘灰等。料仓均为圆锥形金属结构。含锰原料采用圆盘给料机、皮带秤作为给料和配料设备，圆盘给料机变频调速；燃料采用卸灰闸门、皮带秤作为给料和配料设备，皮带秤变频调速。炉尘干灰加湿后参与配料。各种物料可按配料比例定量给出所要求的物料，实现自动配料。

3）混合室

来自配料室的混合料，由胶带机直接运入一次混合机，喷水进行混合后，再由胶带机运往二次混合机进行混合制粒。混合料经制粒后由胶带机直接送至烧结室混合料矿槽。

4）烧结与冷却系统

混合料给入混合料矿槽后，由圆辊给料机及辊式布料器将混合料均匀地布在烧结机台车上。烧结室上部设有铺底料槽，铺底料来自烧结矿筛分室。槽下设有摆动溜槽，向烧结机均匀布料。

烧结机有效烧结面积为3×120m2，台车宽为1.5m，混合料经点火后进行抽风烧结。热烧结饼经单辊破碎机破碎至0～100mm，进入140m2带冷机进行鼓风冷却，带冷机配套离心鼓风机。冷却后的烧结矿落入料仓中并卸至成品胶带机上，运往成品筛分室整粒。

烧结机下的小格散料及降尘管的灰尘、头部混合料散料及电除尘器回收的粉尘，由胶带机给到混合料胶带机上运往一次混合室，与原料混合在一起重新参加烧结。

5）机头电除尘及主抽风系统

烧结机为单风箱结构，单侧抽风的烧结废气经过风箱支管、降尘管、电除尘器除尘后，经主抽风机、消声器及80m高的烟囱排入大气。

烧结机配置主抽风机一台，风量为4000m3/min（工况），升压为15500Pa。烧结废气进入一台340m2布袋除尘器除尘，除尘效率99%以上，可满足粉尘排放浓度的要求。

6）成品筛分系统

鼓风带式冷却机冷却后的烧结矿送至成品烧结矿筛分室，成品烧结矿筛分室设置两座冷筛系统。2台振动筛串联布置。一筛筛孔为8mm，筛下＜8mm为返矿,由胶带机转运参与配料，筛上＞8mm的烧结矿送至二筛。进入二筛粒度8～100mm的烧结矿均为成品粒度，筛孔为20mm，筛下8～20mm的烧结矿一部分作为烧结机铺底料，多余部分作为成品烧结矿；筛上＞20mm为成品烧结矿，与铺底料多余部分一起送到成品胶带机上直接输送到配料系统。

7）脱硫设施

本项目脱硫设施采用烧结机烟气循环硫化床干法脱硫工艺+布袋除尘工艺，系统按一机一塔进行配置。

脱硫除尘系统的工艺流程为烧结机→原电除尘器→原主抽风机→脱硫塔→布袋除尘器→脱硫引风机→烟囱排放。

烧结机规格	120 m2

脱硫烟气量240000 m3/h（工况，全脱硫）

风机进口处负压：	-15500Pa

入口烟气温度	80～200℃

入口SO2浓度范围	～3000 mg/Nm3

出口SO2浓度	≤100mg/Nm3

出口粉尘浓度	≤30mg/Nm3

烧结机烟气循环流化床干法脱硫工艺其主要由吸收剂制备、脱硫塔、脱硫灰再循环、除尘器及控制系统等部分组成。该工艺一般采用干态的消石灰粉作为吸收剂，也可采用其它对二氧化硫有吸收反应能力的干粉作为吸收剂。

主抽风机排出的未经处理的烟气从底部进入脱硫塔，烟气经脱硫塔底文丘里结构加速后与加入的消石灰、循环灰及水发生反应，除去烟气中的SO2等气体。烟气中夹带的吸收剂和脱硫灰，在通过脱硫塔下部的文丘里管时，受到气流的加速而悬浮起来，形成激烈的湍动状态，使颗粒与烟气之间具有很大的相对滑落速度，颗粒反应界面不断摩擦、碰撞更新，从而极大地强化了气固间的传热、传质。同时为了达到最佳的反应温度，通过向脱硫塔内喷水，使烟气温度冷却到70℃左右。

携带大量吸收剂和反应产物的烟气从脱硫塔顶部侧向下行进入脱硫除尘器，进行气固分离，经气固分离后的烟气含尘量不超过30mg/Nm3。为了降低吸收剂的耗量，大部分收集到的细灰及反应混合物返回脱硫塔进一步反应，只有一小部分被认为不再具有吸收能力的较粗颗粒被作为脱硫副产物排到脱硫灰库。

最后经除尘器净化后的烟气经引风机排入脱硝系统处理后烟囱。

工艺化学反应过程产生的副产物呈干粉状态，其化学成分主要由飞灰、CaSO3、CaSO4和未反应完的吸收剂Ca(OH)2等组成，可以用于制作土堤、路基、垃圾填埋场防渗地层、混凝土添加剂、防噪音围墙、土地及废矿井回填、水泥添加剂等。

## 3.2  配料、上料系统

矿热炉所需各种合格原料由供料系统胶带机运送至配料站,经配料站内日料仓下的配料系统配料后，由主车间上料系统胶带机送至矿热炉加料小车内。配料系统包括配料仓下配料、称量及胶带机输送等。

1～4主单元内24台矿热炉共设置4座配料站，每3个车间6台矿热炉配置一座配料站，配料站内4排料仓并列布置，每排设12个配料仓，分别储存焦炭、烧结矿、锰矿、杂矿等，料仓可储存原料的时间不小于矿热炉生产16小时所需的原料量。所有配料仓均为双出口设置，每个仓口下配置一套称量系统，共24套配料系统，分别为24台矿热炉提供入炉配比原料并可实现备用功能。矿热炉所需原料经各自配料仓下的封闭调速型电机振动给料机给到称量斗，称量后再由电机振动给料机给至胶带机，再经上料系统胶带机分别送至18台矿热炉的加料小车内。

## 3.3  铁合金

项目建设6台36000kVA全封闭矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉。其中6台36000kVA矿热炉用于生产高硅硅锰合金，1台6300kVA直流电弧炉用于生产高硅硅锰粉末重熔回收利用，共设4个电炉车间；其中前3个车间，每个电炉车间设2台36000kVA矿热炉， 36000kVA矿热炉用于生产高硅硅锰合金，第4个车间配置1台 6300kVA直流电弧炉用于高硅硅锰粉末重熔回收利用生产高硅硅锰。

主要生产设备见表3.2-1。

| 车间编号 | 生产品种 | 电炉炉型 | 变压器容量(kVA) | 电炉台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高硅硅锰合金 | 全封闭矿热炉 | 36000 | 2 |
| 2 | 高硅硅锰合金 | 全封闭矿热炉 | 36000 | 2 |
| 3 | 高硅硅锰合金 | 全封闭矿热炉 | 36000 | 2 |
| 4 | 高硅硅锰合金 | 直流电弧炉 | 6300 | 1 |

3.2.1  产品品种及生产规模

3.2.1.1  产品品种

本工程的产品为高硅硅锰合金。

高硅硅锰合金符合YB/T4240—2010，其化学成分符合表3.2-2规定。

表3.2-2

| 牌 号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Si | C | P |  |  | S |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
|  | 不小于 |  | 不大于 |  |  |  |  |
| FeMn60Si34C0.02 | 60.0 | 34.0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn63Si32C0.03 | 63.0 | 32.0 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn65Si30C0.04 | 65.0 | 30.0 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn60Si28C0.05 | 60.0 | 28.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn60Si28C0.10 | 60.0 | 28.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn60Si27C0.15 | 60.0 | 27.0 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn58Si28C0.05 | 58.0 | 28.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn55Si28C0.10 | 55.0 | 28.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| FeMn55Si25C0.30 | 55.0 | 25.0 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |

产品按供货粒度要求破碎、包装、发运。

3.2.1.2  生产规模

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目，现设计建设6台36000kVA全封闭矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉（粉末回收利用）、成品精整系统等。

生产规模一览表见下表3.2-4。

表3.2-4

| 生产品种 | 变压器容量 (kVA) | 设备台数 | 设计产量 (t/a) | 年工作日 (天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高硅硅锰合金 FeMn60Si28C0.10 | 36000 | 24 | 879070 | 330 |
| 高硅硅锰合金 FeMn65Si25C0.30 | 6300 | 4 | 211200 | 330 |

铁合金主产品系列：

6×60000kVA高硅锰硅合金（牌号FeMn55Si25）电炉设计产量为665.96t/天，单台套额定产能为110.46t/天，最大产能约116.9t/天，总额度产能约218722.68万t/a，年操作天数330天。

6×36000kVA高硅硅锰矿热炉设计产量为218722.68t/a，

1×6300kVA高硅硅锰直流电弧炉设计产量为30621t/a。

3.2.2  主要原材料的供应及技术要求

3.2.2.1  高硅硅锰合金

1、 高硅硅锰合金生产工艺流程

经过处理的各种合格原料在配料站按一定比例经电子秤称量配料后由上料皮带将混合料送至加料平台上，炉料经炉顶料仓、料管连续加入炉内，连续冶炼，定时出铁。电炉产生的高温含尘气体采用干法除尘。出铁时用开堵眼机打开出铁口，渣铁混出，铁水流入铁水包中，炉渣溢流至渣包中。铁水包和渣包由电动出炉车送至浇铸跨，部分铁水在浇铸跨内采用锭模浇铸和连铸浇铸，待合金冷却后由过跨车送至精整跨、成品跨进行破碎、筛分，计量、包装，汽车外运。炉渣热送至矿渣棉车间生产岩棉，不能生产岩棉的多余部分炉渣经炉前冲渣系统水淬后作为建筑材料外销，炉况不正常时产生的锰含量高的炉渣冷却、破碎后回炉使用。

高硅硅锰工艺流程图

2、原辅材料

生产高硅硅锰合金的原材料主要为锰矿、硅石、焦炭、白云石等。

1）锰矿

生产锰硅合金通常是两种或两种以上的锰矿搭配使用，为保证冶炼出合格产品锰矿中的锰铁比和锰磷比应满足一定要求。所用的锰矿含锰越高，各项指标越好。入炉锰矿品位每升高1%，相应冶炼电耗降低≤100kWh/t。尽可能提高入炉锰矿Mn的品位，是提高锰的回收率、降低电耗的途径。锰矿中SiO2含量通常不受限制。锰矿中的Al2O3和P2O5含量要低。

锰矿粒度要求为10～80mm，小于10mm的不超过总量的6%，锰矿水分不大于3%。

锰矿和烧结矿的年需要量为483516t/a。

2）硅石

对于硅石的要求SiO2≥97%，P2O5＜0.02%。粒度要求：20～60mm。要求不带泥土及杂物。

硅石年需要量为178365t/a。

3）焦炭

对于焦炭的要求：固定炭≥84%，灰分≤14%。粒度要求：6～25mm。

焦炭年需要量为155512.5t/a。

4）白云石

对于白云石的要求：CaO≥30%，MgO≥20%， SiO2、P、S含量尽量低。粒度要求：20～50mm，要求不带泥土及杂物。

白云石年需要量为11715t/a。

5）电极糊

电极糊采用密闭糊，其理化指标符合YB/T5215—2015的规定，见表3.2-5。

| 名 称 | 密闭糊 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 |
| 灰分/% ≤ | 4.0 | 6.0 |
| 挥发分/% | 12.0～15.5 | 12.0～15.5 |
| 抗压强度/MPa ≥ | 18.0 | 17.0 |
| 电阻率/(μΩ·m) ≤ | 65 | 75 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ | 1.38 | 1.38 |
| 延伸率/% | 5～20 | 5～20 |

电极糊年需要量为10120t/a。

6）主要原材料的供应

主要原料供应一览表见表3.2-6。

| 原料名称 | 日用量/t | 年用量/t | 粒度要求/mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰矿 | 527.472 | 403250.76 | 10～80 |  |
| 自产烧结矿 | 937.728 | 309450.24 | 8～100 |  |
| 焦炭 | 471.25 | 155512.5 | 6～40 |  |
| 白云石 | 35.5 | 11715 | 20～60 |  |
| 硅石 | 540.5 | 178365 | 20～60 |  |
| 石灰石 | 70 | 23100 | 10～50 |  |

3.2.2.2  高硅硅锰粉末回收利用生产高硅硅锰

生产高硅硅锰的原料有高硅硅锰合金粉末。

高硅锰硅合金在机械化破碎包装过程中形成的锰硅粉末约占高硅锰硅合金总产量的14%左右。目前高硅锰硅合金粉末品销售价格为合金合格品的75%，高硅锰硅合金粉末的回收利用既能解决堆存和环保问题，又能实现废弃物回收利用的增值。高硅锰硅合金粉末的回收利用既能解决本企业堆存和环保问题，又能实现宁夏周边同行业废弃物的增值服务。

处理高硅硅锰脱硫是行业发展的必然趋势，天元锰业立足处理本部残次品的增值，同时辐射解决其他企业难题。

对比交流精炼炉，直流电弧炉运行电耗低、熔池搅拌强度明显优于交流精炼炉，更加有利于控碳和脱硫操作；电极消耗低、炉衬寿命长，噪音低。

本项目拟将建设2台6300KVA直流电弧炉，利用高硅锰硅合金粉作为主要原料，充分利用高硅硅锰生产的残次品通过电弧炉进行熔化达到精炼及成分均匀的重熔效果。产品为高硅锰硅合金，实现经济效益最大化。

1.设计规模

按照每6台高硅硅锰矿热炉配置1台6300KVA直流电弧炉设计，年作业时间330天，采用三班三运转生产制度，单台电弧炉每日处理高硅锰硅合金粉量151吨，年作业率90%，最终产品的产量为160吨/日，合计约21.12万吨/年。

2.原料、辅助材料及脱硫剂

锰硅合金生产主要以高硅锰硅合金粉为主，辅料为活性石灰作为脱硫剂。直流电弧炉电极采用石墨电极。

- 高硅硅锰粉末

- 每个单元6台高硅硅锰在破碎包装过程中将产生30621.1吨高锰粉末。

2）石灰

高硅硅锰重熔除杂所用的石灰要求CaO ＞90%，P≤0.02%，SiO2≤3%。入炉粒度10～50mm，生烧率与过烧率的总和不得大于10%，石灰中不得带有炭质夹杂物等有害杂质。

石灰年需要量为23100t/a。

3）石墨电极

石墨电极的主要技术性能见表3.2-7。

| 性 能 | 石墨电极 |
| --- | --- |
| 假密度/(g/cm3) | 1.55～1.70 |
| 真密度/(g/cm3) | 2.21～2.25 |
| 孔隙度/% | 24～30 |
| 电阻率/(Ω·cm) | (6～12)×10-4 |
| 线膨胀系数(293～1273K间)/K-1 | (1.5～2.8)×10-6 |
| 热导率(293K)/(kJ/(h·K)) | 418～670 |
| 抗压强度/Mpa | 20～45 |
| 抗弯强度/Mpa | 6.5～25 |
| 抗拉强度/Mpa | 3.5～17.5 |
| 灰分含量/% | ＜0.5 |

石墨电极年需要量为3674.54t/a。

3.工艺简述：

1.细颗粒高硅硅锰合金粉辅料按照比例混合后放入混料仓，然后加入直流电弧炉内，由整流变压器、整流电源柜将交流电变成直流电，电流经电极进入炉内，通过电弧热、电阻热和反应放热将混合好的原料不断熔化，在整个冶炼过程中，通过直流电弧炉熔化并在熔化过程中利用电弧对熔池进行搅拌成分均匀的效果。冶炼过程中根据目标成分对炉内液体进行成分调整。

当炉内生成的铁水熔化到一定的程度时，采用开炉眼机打开炉眼放出铁水，出铁完毕后由吊车将铁水包吊起，将铁水浇铸到浇铸模上，然后经冷却、破碎、筛分、包装后入库。

3.2.3 电炉结构型式

3.2.4.1  36000kVA矿热炉结构型式

36000kVA矿热炉为全封闭、全液压、固定式电炉。

36000kVA矿热炉主体设备见表3.2-9。

表3.2-9

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电极把持系统 | 套 | 24 | 采用组合式把持器 |
| 2 | 电极升降装置 | 套 | 24 | 采用液压座式油缸升降机构 |
| 3 | 电极压放装置 | 套 | 24 | 采用碟型弹簧—液压夹持装置 |
| 4 | 烟罩和排烟系统 | 套 | 24 | 水冷炉盖，高度1600mm |
| 5 | 电炉加料系统 | 套 | 24 | 设有14个炉顶料仓，仓上设有称重传感器 |
| 6 | 电炉短网 | 套 | 24 | 管式短网 |
| 7 | 水冷系统 | 套 | 24 | 净环水半闭路循环系统 |
| 8 | 炉体 | 套 | 24 | 炉壳设有炉壳喷淋系统 炉底设有通风冷却系统和炉底测温检测 |
| 9 | 液压系统 | 套 | 24 |  |

3.2.4.2 6300kVA直流电弧炉结构型式

6300kVA直流电弧炉为半封闭、全液压、固定式电炉。

直流电弧炉技术参数（根据设计可能需要调整）

36000kVA直流电弧炉主体设备见表3.2-9。

表3.2-9

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉配料系统 | 套 | 1 | 采用皮带计量、料仓称重 |
| 2 | 电炉直流供电系统 | 套 | 2 | 采用整流变进行控制 |
| 3 | 电极导电横臂 | 套 | 2 | 采用液压座式油缸升降机构 |
| 4 | 烟罩和排烟系统 | 套 | 1 | 水冷炉盖，高度1600mm |
| 5 | 电炉加料系统 | 套 | 1 | 设有7个炉顶料仓，仓上设有称重传感器 |
| 6 | 电炉短网 | 套 | 2 | 管式短网 |
| 7 | 水冷系统 | 套 | 2 | 净环水半闭路循环系统 |
| 8 | 炉体 | 套 | 1 | 炉底设有通风冷却系统和炉底测温检测 |
| 9 | 液压系统 | 套 | 1 |  |

3.2.4. 电炉主要辅助设备

每座36000kVA矿热炉设2台开堵眼机，每座6300kVA直流电弧炉设1台开堵眼机用以打开和封堵出铁口。

3.2.5  车间组成

36000kVA矿热炉为全封闭、全液压、固定式电炉。

本项目共设4个电炉车间；前3个车间每个电炉车间设2台36000kVA矿热炉；第4个车间设置1台6300kVA直流电弧炉，36000kVA矿热炉用于生产高硅硅锰合金，6300kVA直流电弧炉用于重熔高硅硅锰产品的残次品生产高硅硅锰。

电炉车间由电炉跨、浇铸跨、精整跨及成品跨组成。

3.2.5.1  电炉车间电炉跨布置

(1) 6×36000kVA矿热炉电炉跨布置

电炉跨：跨距25.5m，长320m。

电炉跨共有6层平台：±0.00m，+6.5m，+10.0m，+16.5m，+22.5m。

±0.00m布置电炉基础、出铁轨道、局部出铁平台、炉壳喷淋装置、炉底风冷装置、低压配电室等。

+6.5m为操作平台。布置有炉盖、电炉冷却水系统、电炉操作室等。

+10.0m为变压器平台。每台电炉设有三台单相变压器，放置在此平台上成三角形布置，为方便变压器安装、检修、更换设有变压器吊装孔。

+16.5为电炉电极支承及升降机构平台，平台空间内安装有电极升降、压放装置及电炉料管。液压站、高压配电室布置在此平台上。

+22.5m为电炉加料、接长电极壳、加入电极糊平台。炉顶料仓座在此平台上。环形布料车及布料皮带均布置在该平台上。

此外，在屋面下弦设有两台5t电动单梁悬挂起重机，用于吊运电极糊、电极壳等。

(2) 6300kVA直流电弧炉跨布置

、直流电弧炉车间设置在电炉跨车间末端。

电炉跨共有4层平台：±0.00m、+7.80m、+17.4m（局部平台）、+20.8m（局部平台）。

直流电弧炉设一个出铁口。±0.00m布置炉体基础、导电横臂支撑基础；出铁系统等。液压室也布置在±7.80m。高压室(位于+0.00m)。

+7.8m为操作平台。布置有炉盖、电炉冷却水系统、电炉联接储存装置、电炉变压器室(位于+7.80m)、电炉操作室等。

+17.40m、+20.80m布置有料仓，料管。

此外，电炉跨还设有两台10/5t铸造起重机用于高硅硅锰合金电极糊、石墨电极等。

3.2.5.2  电炉车间浇铸跨、精整跨、成品跨

(1) 6×36000kVA矿热炉浇铸跨、精整跨、成品跨布置

浇铸跨跨距：27m，长320m。

精整跨跨距：24m，长3201m。

成品跨跨距：30m，长320m。

浇铸跨设有包括铁水镇静区，扒渣区，浇注区，修包、耐材区，烘烤包区、天车检修间，安全通道等作业区。设有1台100/25t铸造起重机、6台75/20t铸造起重机、1台20m3摇包机。

在浇铸跨与精整跨之间设有过跨车，以运送高硅硅锰合金。

电炉车间精整跨布置有6台32/3.2t吊钩桥式起重机。

电炉车间成品跨布置有6台10t电动单梁悬挂起重机。

3.2.6  车间主要技术经济指标

3.2.6.1  高硅硅锰合金

高硅硅锰合金主要技术经济指标见表3.2-11。

表3.2-11

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉用变压器容量 | kVA | 36000 | 三台单相变压器 |
| 2 | 电炉座数 | 座 | 6 |  |
| 3 | 设计产量 | t/a | 218722.68 |  |
| 4 | 产品产量 | t/a |  |  |
| 5 | 炉渣量 | t/a | 262467.22 | 水淬后可作为建筑材料外销。 |
| 6 | 电炉作业天数 | d | 330 |  |
| 7 | 功率因数cosφ |  | 0.85 | 低压补偿后≥0.92 |
| 8 | 锰矿入炉品位Mn | % | ≥35 |  |
| 9 | 锰回收率 | % | 88 |  |
| 10 | 主要原材料消耗 |  |  |  |
| (1) | 混合锰矿 | t/t高硅硅锰合金 | 0.540 |  |
| (2) | 自产烧结矿 | t/t高硅硅锰合金 | 1.260 |  |
| (3) | 焦炭 | t/t高硅硅锰合金 | 0.606 |  |
| (4) | 硅石 | t/t高硅硅锰合金 | 0.771 |  |
| (5) | 白云石 | t/t高硅硅锰合金 | 0.049 |  |
| (6) | 电极糊 | kg/t高硅硅锰合金 | 45 |  |
| (7) | 电极壳 | kg/t高硅硅锰合金 | 4 |  |
| (8) | 锭模及渣罐(盘) | kg/t高硅硅锰合金 | 8 |  |
| (9) | 耐火材料 | kg/t高硅硅锰合金 | 20 |  |
| 11 | 单位产品电耗 | kWh/t高硅硅锰合金 | 3850 |  |
| 12 | 煤气回收 | Nm3/t 高硅硅锰合金 | 1205 |  |

3.2.6.2  高硅硅锰（直流电弧炉重熔回收）

直流电弧炉主要技术经济指标见表3.2-12。

表3.2-12

| 序号 | 项目 | 单位 | 硅锰合金电弧炉参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉变压器额定容量： | kVA | 6300 |  |
| 2 | 一次侧电压： | kV | 10KV |  |
| 3 | 直流电压级数(级差)：级（V） |  | 10 |  |
| 4 | 直流电压： | V | 140～200～280 |  |
| 5 | 直流电流： | A | 16000 | 2台 |
| 6 | 自然功率因数：cosφ |  | 0.92 |  |
| 7 | 接线方式 |  | 三相桥 |  |
| 8 | 调压方式 |  | 有载调压 |  |
| 9 | 炉壳直径： | mm | 7150 |  |
| 10 | 炉壳高度： | mm | 3800 |  |
| 11 | 炉盖高度： | mm | 1500 |  |
| 12 | 炉膛直径： | mm | 5350 |  |
| 13 | 炉膛深度： | mm | 2200 |  |
| 14 | 电极数量： | 支 | 4 |  |
| 15 | 电极直径： | mm | ￠（450） |  |
| 16 | 电极升降速度： | m/min | 2.5 |  |
| 17 | 电极工作行程： | mm | 2500 |  |
| 18 | 烟道通径： | mm | 600 |  |
| 19 | 其它 |  |  |  |

## 3.4  矿渣棉（预留）

本项目拟配套建设3条岩棉制品生产线。主生产线分熔化工部（包括熔化炉、配料、加料设备）、换热除尘工部（包括燃烧室、高低温换热器、冷却器、布袋除尘器）、制棉工部（包括制胶、成纤、成型、切割包装等）。现预留场地。

3.4.1工作制度

岩棉生产按3班3运转作业，全年连续生产计量。扣除设备维护保养时间，设计年平均工作日为300天。

3.4.2生产工艺流程

矿热炉产生的高温熔渣由熔渣运输车运至岩棉生产车间，经保温(调质)电炉流股口流出，经活动流槽被导入离心机成纤。离心机由高速运转的离心辊部件和包络在离心辊外的风环组成。流入离心机的高温流股在离心辊的离心力和由风环喷出的高速气流的复合作用下牵伸成纤维，并将纤维吹送至集棉机，纤维在飞越过程中，利用其与渣球的速度差有效地将未成纤的渣球分离出去，同时，采用细雾粒多点喷射方式，将粘结剂均匀地施加到纤维表面。

纤维在转毂式集棉机的负压风抽吸作用下均匀沉降到高速运行的集棉带上，形成很薄的初棉层，初棉层经过渡输送机送入摆锤机，在摆锤带往复摆作用下，在与其成90度布置的成形输送机上，形成多层折叠结构形式的均匀棉层，根据不同产品的要求，设定集棉带速度、摆锤机摆幅、摆速。成型输送机出口接辊道称，由它控制板线生产的速度以保证产品的密度。

在成形输送机与固化炉之间设置打褶机、加压机，通过调节速度差使棉纤维分布发生变化，以制造结构棉。

结构棉进入固化炉，棉层在固化炉内被上下网板加压定型，同时鼓入200~270℃的热风，穿过棉板层，使其中粘结剂固化并形成具有一定厚度和强度的连续板、从固化炉出来的板经过渡输送机、冷却输送机、纵切切条一体输送机、横切输送机制成成品棉。成品棉板通过码垛机、热缩包装机自动包装入库。

5.3-1  岩棉生产工艺流程图

3.4.3主要设备说明

(1)四辊离心机

离心机设计为小车形式可在轨道上行走，离心机的每一个辊固定于空心轴上，后者由喷雾润滑的轴承支承，各由一台电机传动，每个辊轮带有冷却水装置，高温熔体在四辊离心力的作用下，被甩制成纤维。

(2)集棉机

集棉机是一个毂式旋转结构，上有专用网带，用来接受吹离风送过来的纤维。在网带下方有可调节风箱，纤维在负压风抽吸作用下被均布于网带上，并形成棉层，棉层的厚薄可根据工艺要求变化。

(3)过渡输送机

接受从毂式集棉机送来的棉层并送入摆锤。

(4)摆锤、成型机

摆锤往复摆作用下，在与其成90度布置的成形输送机上，形成多层折叠结构形式的均匀棉层，根据不同产品的要求，设定集棉带速度、摆锤机摆幅、摆速。成型输送机出口接辊道称，由它控制板线生产的速度以保证产品的密度。

(5)辊道称

棉毡进入辊道称后，通过自动称量，与生产线速度控制联锁，保证生产的棉毡重量均匀。

(6)打褶机

利用摆锤铺展后打褶技术，使原棉层发生三维变化，将复合层同时送入固化炉固化，与传统工艺的水平沉降铺展相比，棉层结构发生变化。复合层界面处纤维相互交错、纵横相连，使复合层界面结构呈组织式接合。这样使复合制品的抗压强度增加，与传统法相比约增加20～30%。

- 固化炉

- 从打摺加压机送来经予先加压含有粘结剂的岩棉层在固化炉中由上下两条输送带输送加压，同时送进热风烘干使棉层里的粘结剂（酚醛树脂）连续固化从而获得所需规格的毡板制品。

(8)过渡输送机

位于固化炉之后，用途是将固化炉中出来的棉板逐步冷却，并输送到冷却输送机，便于后道工序加工。输送机装有四个辊子，当固化炉需要调整或维修时，可将本机移开生产线便于工作。

(9)冷却输送机

位于过渡输送机之后，是将由固化炉出来的棉板进行强制冷却便于后道工序加工且可改善环境温度。

(10)纵切切条碎边一体机

在整个输送机宽度上的两根轴上装有两套切割锯片（一用一备），用于切割不同规格的板、条并输送由冷却输送机出来的岩棉板使其成为所需宽度并切去边缘棉板的设备。

(11)测长装置

横切输送机和横切铡刀的动作由测长装置控制，它是一个专用的长度计数器，当达到产品所需长度时发出信号使飞锯或铡刀动作。

(12)横切输送机

横切输送机是将纵切后的岩棉板根据侧长信号进行横向切割，以达到预定的规格。由横切锯片、输送辊台及伺服电机系统等主要部分组成。

(13)包装

位于生产线最后，其用途是将合格的棉板、条通过本机，包装成包，利于运输。

## 3.5 成品处理系统

冶炼后的高硅锰硅成品在精整跨内人工破碎到<200mm的粒度，铲车送入受料斗，再由胶带机运至颚式破碎机破碎，破碎后的成品再由胶带机提升至高效振动筛分级，粒度<10mm粉料进入粉仓外运；10～50mm合格粒度的成品由胶带机输送至成品自动称量打包区域，包装后在成品跨内储存。

车间共设置3套成品破碎包装系统。

成品跨按30天成品量储存，跨度为21m，成品跨内设起重量为10t的电动单梁悬挂起重机。

## 3.6 仓库

全厂综合仓库用来贮存备品备件、耐火材料等，共设两座，综合仓库面积为24m×60m=1440m2。仓库内设1台跨度为22.5m起重量为5t的电动单梁起重机。

电极糊库用来贮存电极糊、石墨电极等，共设两座，面积为24m×60m=1440m2。仓库内设1台跨度为22.5m起重量为10t的电动单梁起重机。

- 4  公用辅助设施

## 4.1  机修设施

根据项目需要和工艺要求，本项目设置的机修设施有：电极壳加工及机修间。电极壳加工及机修间主要承担电炉生产车间电极壳的制造任务，以及项目所有生产线和其它辅助生产设施的日常维护、小修和应急修理所需备品备件的制作任务。

超出车间加工范围的大型铸铁，铸钢、铸铜件、大型铆焊件外协。

4.1.1  生产任务

电极壳加工及机修间主要承担生产任务有：

1）电炉生产车间组合把持器式电极壳的制造任务；

2）项目所有生产线和其它辅助生产设施的日常维护、小修和应急修理所需备品备件的制作任务。

4.1.2  工作制度

电极壳加工及机修均为一班工作制，年工作251天，设备年时基数1930小时。

4.1.3  主要设备选择

1）电极壳加工设备

电极壳机械加工设备共5台：选用剪板机1台、折弯机1台、开式可倾压力机2台、四柱液压机1台，配套选用手提砂轮机2台。

电极壳焊接设备：选用组合把持器电极壳专用焊接系统4套（其中一套预留），普通电焊机6台。

2）备品备件加工设备

选用备品备件加工设备共7台：选用普通车床3台、万能升降台铣床1台、牛头刨床1台、摇臂钻床1台、卧式带锯床1台，配套选用除尘式砂轮机1台、等离子切割机1台、普通电焊机3台。

3）起重设备

起重设备选用LD型地面操作3t电动单梁起重机1台，QD型地面操作10/3.2t吊钩桥式起重机1台。

4.1.4  车间面积及组成

电极壳加工及机修间由加工区、焊接区及存放区等组成，车间面积18m×84m =1512m2，轨面标高为+7m。车间一端设有辅助设施小房子，辅助设施小房子面积18m×5m =90m2，房间净空3.6m。

4.1.5  动力消耗

设备安装电容量：180kW+2015kVA（其中起重设备33.5kW，电焊机2015kVA）

用水量：生产水点8点，用量3600L/h，0.6Mpa，间断使用，水质为生活水。

压缩空气：普通压缩空气点6点，平均0.6N m3/min，最大3N m3/ min ,压力0.4～0.6MPa，间断使用

设备气动原件用无油无水压缩空气点8点，用量4~8 m³/h，压力0.6MPa，间断使用。

## 4.2  检化验设施

根据本工程建设内容、生产规模和工艺要求，新建中心化验室、制样中心和煤气化验室，具体设计内容如下：

4.2.1  中心化验室

4.2.1.1 承担任务

中心化验室主要承担：

全厂各种进厂原料（锰矿、焦炭、硅石、白云石）、烧结矿化学成分分析任务；

承担锰硅合金、锰铁合金的炉前成分分析任务，炉渣成分分析任务，出厂成品锰硅合金、锰铁合金成分分析任务；

承担全厂水系统的常规水质分析任务；

承担电极糊的物理性能检验任务。

4.2.1.2  面积和组成

中心化验室为独立建筑，位置靠近电炉车间，占地面积约为39.6m×14.4m≈570m2。主要由制样室、转鼓室、烘干灼烧室、电极糊检验室、X荧光准备室、X荧光室、红外碳硫室、化学分析室、天平室、制剂室、比色室、水质分析室以及库房、配电室、试样收发室、数据处理室、气瓶室、更衣室、资料存放室、药品库、器皿库等组成。

4.2.1.3  主要设备

中心化验室主要设备包括：为原料和成品化学成分分析配置了X荧光光谱仪2台(引进)，为成品中碳、硫含量分析配置了红外碳硫仪1台，其它设备有制样设备1套、烘干灼烧设备1套、水质分析设备1套、化学湿法分析设备1套、电极糊检验设备1套、转鼓设备1套、实验室辅助设备及家具1套。

4.2.1.4  动力消耗

电：中心化验室内设备装机电容量约为200kW。

4.2.2  煤气化验室

4.2.2.1  承担任务

煤气化验室主要承担煤气加压站内各种煤气的成分全分析、发热量分析任务。

4.2.2.2  面积和组成

煤气化验室设在煤气防护站内，建筑面积约为45m²，主要由气相色谱室、化学分析室组成。

4.2.2.3  主要设备

煤气化验室主要设备包括：气相色谱仪1台、化学湿法分析设备1套、实验室家具及辅助设备1套等。

4.2.3.4  动力消耗

电：煤气化验室内设备装机容量约40kW。

## 4.3  给排水设施

4.3.1  概述

本设计包括宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目工艺生产线、发电站以及相应公辅设施的供排水系统，相关区域生产、生活及消防给排水管网。

生产线冷却用水，设计采用循环供水方式，循环系统补充的新水、生活及消防用水水源均由业主负责供至建设区域内，所需软水及余热发电所需除盐水由本项目自行制备，并负责供至建设区域内。

排水采用分流制排放制度。生产排水排至水冲渣系统作为串级补充水，生活排水由地埋式生活污水处理系统处理后作为绿化用水使用，雨水由管道送至雨水收集池作为水冲渣系统补充水，多余雨水外排。

本项目设计生产总用水量为26916m3/h。其中电炉软水6000m3/h，变压器冷却净环水水量1200m3/h，电炉水冲渣浊环水量4600m3/h，公辅冷却净环水量680m3/h，喷淋水量13997m3/h，串级用水31m3/h，全厂补充生产新水量408m3/h、生活用水水量5m3/h。

生产排水量 ：                   0m3/h；

生产水重复利用率：              	98.6%；

生活排水量：	                    4m3/h。

4.3.2  设计原则和指导思想

1）保证厂内各用水户的用水要求；

2）实施水资源循环、串级利用模式，尽量提高浓缩倍数，高效利用水资源，最大限度合理减少水资源消耗和外排废水量；

3）在保证供排水系统设计技术先进可靠的前提下，尽可能考虑节省占地和投资；

4）采用安全供水措施,保证设备安全生产；

5）力求设备、管线配置科学、合理，即保障生产用水安全，又节省占地和投资。

4.3.3  基础资料

生产新水接自工业园区生产新水供水管网，其水质、水量、水压按保证本工程生产新水用水要求。 水压力不得低于0.2MPa。

详见下表

4.3.4  供排水系统

根据各工艺用水户的给排水技术条件，设有如下给排水系统:

·电炉炉体软环水系统

·喷淋水系统

·电炉水冲渣浊环水系统

·净环水系统

·软水制备及供水系统

·除盐水制备及供水系统

·生产新水、生活消防供水系统

·生产、生活及雨水排水系统

4.3.4.1  电炉软环水系统

该系统主要供给电炉炉体冷却用水，总用水量6000m3/h。供水接点压力≥0.35MPa，温度≤35℃。用后水仅温度升高，水质未受污染，回水利用重力流进入循环泵站热吸水井，经水泵组加压后至蒸发冷却塔，降温后供用户循环使用。系统设有软环冷却旁滤，旁滤水量为循环水量的6%。

4.3.4.2  喷淋水系统

该系统主要供给蒸发空冷器冷却用水，总用水量13997m3/h。供水接点压力≥0.10MPa。用后水仅温度升高，水质未受污染，回水利用重力流进入循环泵站吸水井，经水泵组加压后至蒸发空冷器冷却循环使用。

4.3.4.3  电炉水冲渣浊环水系统

电炉冲渣水洗采用浊环水，冲洗水最大用量4600m3/h（间断使用），供水压力0.3～0.6MPa。回水经平流沉淀池处理后，澄清水自流入硅石冲洗水泵站，用泵加压供用户循环使用。沉渣用抓斗吊车抓至水冲扎渣脱水池，由甲方处理利用。

本系统补充水为循环水站排放的生产废水、雨水回用水，不足部分由生产新水补充。

4.3.4.4  净环水系统

该系统主要供给烧结设备、空压站等原料公辅冷却用水，总用水量680m3/h。供水接点压力≥0.35MPa，温度≤35℃。用后水仅温度升高，水质未受污染，回水利用余压回至冷却塔，降温后流入冷吸水井，再用泵组加压，经自清洗管道过滤器供用户循环使用。系统设有净环冷却旁滤，旁滤水量为循环水量的6%。

4.3.4.5  软水制备及供应系统

软水用量约85m3/h，主要用于改善电炉循环冷却系统水质。本项目在厂区设置软水制备设备，制水能力90m3/h。制备出的软水流入软水池，经泵加压补充到循环水系统冷吸水井，进行调节水质。软水制备采用一级多阀多台固定床钠离子交换器并联运行的全自动软化工艺。

4.3.4.6  除盐水制备及供应系统

为满足余热发电除盐水用水要求，本项目在厂区设置除盐水制备设备，制水能力15m3/h。制备出的除盐水流入除盐水池，经泵加压供余热发电使用。

除盐水制备采用自清洗洗过滤器→板式热交换→超滤装置工艺→反渗透装置。

4.3.4.7  生产新水、生活消防供水系统

生产新水、生活给水主要供给个循环系统补水及软水制备，水源接工业区管网，用水总量263m3/h。

根据中华人民共和国《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414-2018）之规定，车间内消防水量15L/s，车间外消防水量20L/s，室内外消防用水总量为35L/s。厂区同一时间火灾按1次考虑，火灾延续时间按3小时计。消防水与生活水管网合建，在厂区形成环状，并在管网上设地下式消火栓，消火栓间距不超过120米。局部电缆遂道、电缆夹层、电气地下室及地下液压站等特殊部位均采用细水雾消防，细水雾消防供水设施设在电炉循环泵站内，消防水量20L/s，火灾延续时间0.5小时。

设置生产新水、生活、消防供水储水池一座，有效储水容积为2000m3，储水分为2格。生产新水、生活、消防供水由加压泵站供给。

4.3.4.8  生产、生活及雨水排水系统

本工程的生产、生活、雨水排水分流制排放制。

生产排水水量为31m3/h，主要来源软水制备浓盐水，管道过滤器反冲洗排水、循环水强制排污水等生产排水，生产排水由管道送至冲渣串级使用水。

生活排水水量为4m3/h，主要来源洗浴、冲洗等生活福利设施排水。产生的生活污水送往天元锰业已有生活污水处理厂处理后回用。

雨水由管道送至雨水收集池作为水冲渣系统补充水，多余雨水外排。

4.3.5  水系统控制及管理

水系统平时为无专人值守，仅由巡检人员定期巡视、检修、维护或紧急抢修。所有用电设备均采用PLC集中和机旁手动两种操作方式，电炉水系统集中操作设在本项目中控室内，余热发电水系统集中操作设在其循环泵站配电操作室内。机旁操作箱，供试车或紧急停车用，当就地操作时，集中操作不起作用。

集中控制给排水设备的运行参数、工作状态均由计算机进行跟踪、监视、记录，操作人员可随时调阅任意一台（或一组）设备的运行画面及参数。如遇故障，主控室有声光报警，同时计算机显示器自动显示出故障点画面。

另外，所有水处理设施，均配置视频监控，将现场图像传送至主控室。

水泵控制：

工作泵和备用泵定期自动倒换，工作泵发生故障时，备用泵自动投入运行，并在操作室发出报警，同时计算机自动进入故障点画面。另外，各水泵设低水位报警。

泵站等部位各泵组总出水管上的压力、流量、温度检测数据及吸水井水位的检测数据均在PLC微机上显示。

4.3.6  安全供水措施

·供水泵站采用两路独立供电电源。

·所有供水泵组均设有备用泵。

·电炉炉体、消防供水泵设有保安电源。

4.3.7  水质稳定措施

·为保证循环水系统长期稳定运行，向循环水系统中投加阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂。

·补充水中加入部分软化水，控制循环水系统中的水质。

·各循环系统均设有自清洗管道过滤器。

·电炉净环水系统及余热发电净环水系统分别设有旁通过滤。

4.3.8  管道敷设及材料

4.3.8.1 管道敷设

室内循环冷却水管道、生产、生活及消防管道、排水管道采用架、直埋和管沟三种敷设方式，室外采用直埋和管沟两种方式。

4.3.8.2  管材选用

1）生产新水、生活、消防给水管道

室内采用螺旋缝焊接钢管、直缝焊接钢管、镀锌钢管(DN25～DN200) 、聚乙烯 （PE）给水管(DN25～DN50)；室外采用螺旋缝焊接钢管(DN200～DN250)、直缝焊接钢管(DN25～DN150) 。

2）循环水管道

室内外均采用螺旋缝焊接钢管(DN200～DN800）和直缝焊接钢管(DN25～DN150）。

3）加药管道

室内外均采用ABS塑料管(DN25～DN50)。

4）排水管道

室内采用排水塑料管、直缝焊接钢管(DN50～200)；室外采用高密度聚乙烯双壁缠绕排水管(dn200～600)。

5）软水、除盐水管道

软水、除盐水给水管道采用钢衬塑复合管道。

4.3.9  主要技术经济指标

生产总用水量：    	26916m3/h

其中：

净环水量          	1880 m3/h

软环水量          	6000 m3/h

浊环水量          	4600 m3/h

喷淋水量           	13997 m3/h

回用水量	          31 m3/h

生产新水补水量	     408 m3/h

生产水重复利用率：  	98.4%

生产排水量：        	0 m3/h

生活用水量：	        5 m3/h

生活排水量：        	4 m3/h

## 4.4  通风、空调及除尘设施

4.4.1  设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012；

《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012；

《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662-2012；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002；

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；

《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2007；

国家颁布的其它现行的有关规程、规范和标准。

4.4.2  气象资料

气压：              年平均大气压89.075kPa；

气温：              年平均气温 9.2℃；

湿度：              年平均相对湿度58.76%；

风速：              多年平均风速3.25m/s。

年日照时数：        3057.2小时。

抗震设防烈度：      Ⅷ度。

4.4.3  全封闭矿热炉炉气净化与系统 （共24套）

4.4.3.1  主要设计参数

a）、炉气量： 8458Nm3/h

b）、炉气温度：500-600℃

c）、炉气成分

| 成分 | CO | H2 | CH4 | CO2 | O2 | N2 | 发热值kcal/ Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 60～80 | 2～7 | 0～5 | 5～20 | 0.2～1.0 | 4～12 | 2100～2300 |

含尘量：100～150g/Nm3

d）、烟尘成分：

| 成分 | SiO2 | FeO | MgO | Al2O3 | CaO | S | C | P | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ～40 | ～2 | ～3 | ～5 | ～5 |  | ～6 | ～0.03 | ～20 |

e）、烟尘粒度(μm)：

| ＜3 | 3＜d＜5 | 5＜d＜7 | 7＜d＜10 | 10＜d＜20 | ＞20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.6% | 13% | 9.6% | 24% | 13% | 2.8% |

4.4.3.2  炉气净化系统流程

每个车间设置两台全封闭矿热炉，每台配置1套炉气净化系统，以下按1套净化系统说明。

本方案采用一种新型滤料，即不锈钢材质的滤袋，该滤袋可使系统的耐温区间大大的放宽，并且在系统中可减少炉气降温设备，使得系统流程和控制得到了简化，在设计过程中滤袋的耐温不再是考虑的重点，系统设计主要考虑的是煤气风机、阀门、设备材质等耐温极限；故使得净化系统对炉气温度的适应范围得到了突破，当电炉出现刺火、塌料等不正常状况时，系统仍然可安全运行。

系统采用负压运行方式，在整个流程中，采用一台煤气风机来实现炉气的净化和输送任务，克服了传统的两台煤气风机相互干扰问题，使得系统简化实用，运行更加稳定。其系统流程为：

放散                                                            放散

电炉→水冷管→阀门→1#沉降散热塔→2#沉降散热塔→金属滤袋除尘器→风机→→用户

管链机→气力输送→烧结配料

4.4.3.3  净化系统主要设备

净化系统主要设备及参数（1套系统）

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气鼓风机 | 工作温度：≤300℃ 流量：20000m3/h; 全压：20kPa | 台 | 1 |  |
|  | 配防爆变频电机 | 功率：132 kW；电压：380V 防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |
| 2 | 金属滤袋除尘器 | 处理气量：5000 m3/h 过滤面积：110 m2 过滤风速 ：0.76 m/min 滤袋材质：不锈钢 设备阻力：≤1500Pa 出口含尘浓度：≤10mg/m3 | 台 | 4 |  |
| 3 | 沉降散热塔 | 直径：2000mm 高度：6000mm 材质：不锈钢 | 台 | 2 |  |
| 4 | 水平埋刮板机 | 输送量：12m3/h.条 | 套 | 3 |  |
| 5 | 储灰仓容积: | 30 m3 | 台 | 1 |  |

4.4.4  出铁口、浇铸排烟除尘系统   （共6套）

4.4.4.1  主要设计参数

烟气温度：           100℃左右

烟气量：             120000 m3/h

烟气含尘量：         1～2g/m3

4.4.4.2  除尘系统流程

采用负压脉冲布袋除尘器，每台电炉配置1套除尘器，12个车间共24套；

其流程为：

电炉→炉口烟罩→阀门→管道→

→负压脉冲布袋除尘器→风机→烟囱排放

浇筑烟罩→阀门→管道→           ↓

管链机→气力输送→烧结配料

4.4.4.3  除尘系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘风机 | 流量：120000m3/h; 烟气温度：100℃ 全压：4500Pa | 台 | 1 |  |
|  | 配变频电机 | 功率：280 kW；电压：380V | 台 | 1 |  |
| 2 | 负压脉冲 布袋除尘器 | 处理烟气量：120000m3/h 过滤面积：2500 m2 过滤风速 ：0.8 m/min 滤袋材质：氟美斯滤袋 出口含尘浓度：≤30mg/m3 | 台 | 1 |  |
| 3 | 输灰设备 | 管链机（1条） 30 m3储灰仓（1个） | 套 | 1 |  |

4.4.5  炉顶原料输送与上料散点除尘   （共3套）

每个车间设置1套，全厂共12套，位置安装在炉顶上料层，系统由一台脉冲袋除尘器和一台引风机组成，其流程为：

电机

各扬尘点          风管   脉冲袋式除尘器    风机   烟囱放散

烧结配料

4.4.5.1  系统参数与设备选择

除尘系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘风机 | 流量：80000m3/h; 全压：4500Pa | 台 | 1 |  |
|  | 配电机 | 功率：132 kW；电压：380V | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压脉冲袋式除尘器 | 过滤面积：1050m2， 过滤风速： 0.8m/min， 烟气温度：常温， 滤袋材质：涤纶针刺毡覆膜， 出口含尘浓度：＜20mg/m3 | 台 | 1 |  |

4.4.6  6300kVA直流电弧炉烟气除尘系统  （共1套）

4.4.6.1  工艺参数

（1）直流电弧炉烟气参数：

冶炼烟气量：120000m3/h；      出铁、浇铸烟气量：120000m3/h

除尘器进口烟气温度：600℃

除尘器出口温度：<200℃

烟气含尘浓度：50g/（标）m3

烟尘排放指标：＜20mg/ （标）m3

滤布耐温：正常200℃

| 成分 | O2 | N2 | CO2 | H2O | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 18～22 | 75～77 | ～1 | 0.5～1.2 | 1～3 |

（d）、烟气含尘量：2～5g/Nm3。

（e）、烟尘成分：

| 成分 | MnO | SiO2 | Al2O3 | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 16～20 | 8～17 | 3～5 | 28～40 |

（f）、烟尘粒度(μm)：

| 粒度(μm) | ＜10 | ＞10 |
| --- | --- | --- |
| % | 70～90 | 10～30 |

4.4.6.2  系统流程

直流电弧炉烟气与出炉、浇筑、炉顶料仓、摇包、采用负压除尘系统，共用2台负压大布袋除尘器，共2套；其流程为：

①电炉水冷烟管→水冷器→管道→负压大布袋除尘器→风机→烟囱排放

② 出炉、浇筑、摇包→管道→ 负压大布袋除尘器→风机→烟囱排放

4.4.6.3  系统简述

除尘系统运行时，直流电弧炉烟气由炉口水冷烟管引至除尘器冷却器降温后将部分大颗粒粉尘除掉后由负压风机吸入布袋除尘器进行过滤由风机送入末端烟囱排出；

由于出炉、浇筑、摇包不同时工作，各烟尘点可采用阀门切换的方式工作。

含尘烟气体经过滤后排放，其含尘浓度小于20mg/m3，低于国家排放标准。除尘器除下的粉尘由管链机汇集后送入储灰仓，除尘灰经气力输送至烧结配料。

4.4.6.4  除尘系统主要设备

除尘系统主要设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋 | Φ160×6000 | 条 | 1056 |  |
| 3 | 骨架 | Φ150×6000 | 支 | 1056 |  |
| 4 | 脉冲阀 | 3"淹没阀 | 套 | 88 |  |
| 5 | 气缸 | Φ100×550 | 只 | 8 |  |
| 6 | 气缸 | Φ125×600 | 只 | 4 |  |
| 8 | 卸料器 | 300×300 | 台 | 4 |  |
| 9 | 除尘器清灰自控 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机 | Y4-72-12.5D | 台 | 1 |  |
| 11 | 风机变频启动柜 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 线缆 |  | 批 | 1 |  |

4.4.7  汽车受料槽除尘系统  （共1套）

该除尘系统处理汽车各受料槽往供料皮带落料时产生的扬尘，选用负压脉冲布袋除尘器。

4.4.7.1  除尘系统流程

该系统由一台低压脉冲袋除尘器和一台引风机组成，其流程为：

电机

各汽车受料槽扬尘点     风管    低压脉冲袋除尘器     风机    烟囱放散

管链机        气力输送       烧结配料

4.4.7.2  系统简述

除尘系统运行时，含尘气体由吸尘罩通过风管引至低压脉冲袋除尘器进行过滤，再由引风机排入放散烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，符合国家排放标准。

4.4.7.3  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 100000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.79 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 2100 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | ∅130X6000 | 涤纶针刺毡 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | 常温 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 1~2 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 除尘风机 | 1台 | 流量：100000m3/h; 全压：4500Pa |  |
| 9 | 电机 | 1台 | 200 kW,380V | 1450r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 2.0m3 |  |

4.4.8  原料堆棚除尘系统 (共3套)

原料堆场各产尘点比较分散，相距较远，故设置原料受卸料和原料输出除尘系统。

4.4.8.1 系统流程：

各系统由一台脉冲袋除尘器和一台引风机组成，其流程为:

电机

堆场转运站各扬尘点     风管    脉冲袋除尘器     风机     烟囱放散

管链机         气力输送       烧结配料

4.4.8.2 系统简述

除尘系统运行时，含尘气体由吸尘罩通过风管引至脉冲袋除尘器进行过滤，再由引风机排入放散烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，符合国家排放标准。

4.4.8.3 系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 72000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 1500 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | φ160X6020 | 涤纶针刺毡 |
| 8 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 10 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 2 |  |
| 11 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 12 | 风机 | 台 | 流量：72000m3/h; 全压：4000Pa |  |
| 13 | 电机 | 台 | 160kW,380V,IP44 | 1450r/min |
| 14 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 15 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 1.0m3 |  |

4.4.9  锰矿受料、破碎、筛分除尘系统: （受料、破碎1套；输送、筛分1套）

4.4.9.1  系统流程：

锰矿受料、破碎和输送、筛分系统各设1套，由一台脉冲袋除尘器和一台引风机组成，其流程为:

电机

锰矿破碎筛分各扬尘点     风管    脉冲袋除尘器     风机     烟囱放散

管链机       气力输送       烧结配料

4.4.9.2  系统简述

除尘系统运行时，含尘气体由吸尘罩通过风管引至脉冲袋除尘器进行过滤，再由引风机排入放散烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，符合国家排放标准。

4.4.9.3  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 200000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 4200 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | ∅130X6000 | 涤纶针刺毡 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 4~5 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 除尘风机 | 1台 | 流量：200000m3/h; 全压：4500Pa |  |
| 9 | 电机 | 1台 | 450 kW,10kV | 960r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 3.0m3 |  |

4.4.10 焦炭烘干上料除尘系统  （共1套）

该除尘系统处理焦炭烘干、输送、配料过程中产生的扬尘，选用负压脉冲布袋除尘器。

4.4.10.1  除尘系统流程

该系统由一台低压脉冲袋除尘器和一台引风机组成，其流程为：

电机

焦碳破碎烘干各扬尘点     风管    低压脉冲袋除尘器     风机    烟囱放散

管链机          气力输送     烧结配料

4.4.10.2  系统简述

除尘系统运行时，含尘气体由吸尘罩通过风管引至低压脉冲袋除尘器进行过滤，再由引风机排入放散烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，符合国家排放标准。

4.4.10.3  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 190000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 3750 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | ∅130X6000 | 三防滤布 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 4~5 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 除尘风机 | 1台 | 流量：190000m3/h; 全压：4500Pa |  |
| 9 | 电机 | 1台 | 400 kW,10kV | 960r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 3.0m3 |  |

4.4.11  车间原料上料与配料除尘     （共1套）

该系统是对矿热炉上料与配料尘源进行除尘；

4.4.11.1  除尘系统流程

各尘源点可根据不同工过作制度由电动阀门进行切换，其流程为:

电机

扬尘点（1）    阀门

扬尘点（2）    阀门        风管     脉冲袋除尘器     风机     烟囱放散

扬尘点（3）    阀门

管链机         气力输送     烧结配料

4.4.11.2  系统简述

每个扬尘点设一个吸尘罩和一个电动或手动蝶阀，电动蝶阀与工艺设备联锁；除尘系统运行时，同时工作扬尘点的含尘气体由吸尘罩通过风管引至脉冲袋除尘器进行过滤，净化后再由引风机排入烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，低于国家排放标准。

除尘器除下的粉尘由水平刮板机、斗式提升机输入储灰仓由汽车外运。

4.4.11.3  系统参数与设备选择

除尘系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 520000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.79 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 11000 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | φ160X6020 | 涤纶针刺毡 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 6 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 风机 | 台 | 流量：550000m3/h; 全压：4500Pa |  |
| 9 | 电机 | 台 | 850kW, 10kV | 960r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 3.0m3 |  |

4.4.12  供料转运站除尘系统:  （共1套）

4.4.12.1  系统流程

除尘系统由一台脉冲袋除尘器和一台引风机组成，其流程为:

电机

供料转运站各扬尘点     风管    脉冲袋除尘器     风机     烟囱放散

管链机        气力输送      烧结配料

4.4.12.2  系统简述

扬尘点通过风管引至脉冲袋除尘器进行过滤，净化后再由引风机排入烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，低于国家排放标准。

除尘器除下的粉尘由管链机输入储灰仓，由气力输送至烧结配料。

4.4.12.3  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 50000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.75 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 1100 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | φ130X6000 | 涤纶针刺毡 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 2 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 除尘风机 | 1台 | 流量：50000m3/h; 全压：4000Pa | 1450r/min |
| 9 | 电机 | 1台 | 95kW,380V,IP44 | 1450r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 2.0m3 |  |

4.4.13  成品破碎除尘系统   （共3套）

4.4.13.1  除尘系统流程

成品加工扬尘点设除尘设施一套，其流程为：

电机

各扬尘点    风管     脉冲布袋除尘器    风机     烟囱放散

管链机          储灰仓        打包外卖或回收

4.4.13.2  系统简述

除尘系统运行时，含尘气体由吸尘罩通过风管引至脉冲布袋除尘器进行过滤，再由引风机排入放散烟囱放散。含尘烟气体经过滤后，气体含尘浓度小于20mg/Nm3，符合国家排放标准。

4.4.13.3  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 110000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 2300 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | φ160X6000 | 涤纶针刺毡 |
| 8 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 10 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 3 |  |
| 11 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 12 | 风机 | 台 | 流量：120000m3/h; 全压：4500Pa | 1450r/min |
| 13 | 电机 | 台 | 180kW,380V,IP44 | 1450r/min |
| 14 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 15 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 2.0m3 |  |

4.4.14  烧结上料配料除尘系统   （共1套）

4.4.14.1  除尘系统流程

上料与配料各尘源点可根据不同工过作制度由电动阀门进行切换，其流程为:

电机

扬尘点（1）    阀门

扬尘点（2）    阀门        风管     脉冲袋除尘器     风机     烟囱放散

扬尘点（3）    阀门

管链机       气力输送       烧结配料

4.4.14.2  系统简述

扬尘点设吸尘罩和电动蝶阀，电动蝶阀与工艺设备联锁，除尘系统运行时，含尘气体由吸尘罩通过风管引至脉冲袋除尘器进行过滤，净化后再由引风机排入烟囱放散，含尘气体经过滤后气体含尘浓度小于20mg/Nm3，低于国家排放标准。

除尘器除下的粉尘由水平刮板机、斗式提升机输入储灰仓由汽车外运。

4.4.14.3  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 150000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 3200 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | φ160X6000 | 涤纶针刺毡 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 4～5 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 风机 | 台 | 流量：150000m3/h; 全压：4500Pa |  |
| 9 | 电机 | 台 | 250kW,380V,IP44 | 1450r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 3.0m3 |  |

4.4.15  机尾及环境除尘系统  （共2套）

本系统包括机尾卸料点，热振筛及冷却机卸料点、受料点，热返矿机受料点，各胶带机受料点，各转运站，返矿仓等扬尘点，配料仓下各扬尘点等；

4.4.15.1  除尘系统流程

电机

各扬尘点    风管     脉冲除尘器     风机    烟囱放散

管链机         气力输送      烧结配料

4.4.15.2  系统简述

除尘系统运行时，烧结机尾各除尘点含尘气体及烧结成品筛分各除尘点含尘气体由吸尘罩收集后通过风管引至脉冲布袋除尘器进行过滤，再由引风机排入放散烟囱放散。含尘烟气体经过滤后，气体含尘浓度小于20mg/m3，低于国家排放标准。布袋上的积灰经低压脉冲气体喷吹后落入灰斗，由管链机汇集后送入储灰仓，除尘灰经气力输送至烧结配料。

4.4.12.4  系统参数与设备选择

系统参数、设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定处理风量 | m3/h | 360000 |  |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 3 | 过滤面积 | m2 | 6250 |  |
| 4 | 布袋材质及规格 |  | φ160X6000 | 涤纶针刺毡 |
| 5 | 工作温度 | ℃ | ≤120 |  |
| 6 | 压缩空气用量 | Nm3/min | 4～5 |  |
| 7 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 8 | 风机 | 台 | 流量：360000m3/h; 全压：4500Pa |  |
| 9 | 电机 | 台 | 580kW,380V,IP54 | 960r/min |
| 10 | 输灰设备 | 1套 | 管链机（1条） 30m3储灰罐 （1个） 60m3储灰罐 （1个） |  |
| 11 | 储气罐 | 1台 | 储气罐容积: 3.0m3 |  |

4.4.16  公辅设施

4.4.16.1  通风

建筑物内的通风尽量利用自然通风，当自然通风不能满足通风要求时，考虑采用机械通风。机械通风设备采用轴流风机或屋顶风机。电炉车间的控制室、电容器室、液压室等房间，设置机械送风系统，维持房间5～10Pa微正压，可阻止飞尘大量浸入房间影响设备运行。

机修制样间及电机壳加工间，均设置设机械通风装置。换气次数为： 4次/小时。

净环水泵站、浊环水泵站设轴流风机进行通风。换气次数为6次/小时。

4.4.16.2  空调

为满足夏季操作人员的舒适性和设备的散热要求，在各车间控制室设置空调。

4.4.17  综合指标

除尘系统装机容量:	     ～9800kW

氮气用量：	            18m3/min

压缩空气消耗量：      	60m3/min

## 4.5  供配电及电气传动

4.5.1  供电设施

4.5.1.1  用电负荷及电压等级

宁夏天元特钢有限公司拟建6台36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉、1台精炼炉和3条矿渣棉生产线。

锰硅矿热炉采用3台10000kVA单相电炉变压器，一次电压采用110kV；精炼炉电炉变压器为三相6300kVA，一次电压为10kV。共设4个电炉车间。公辅系统主要包括原料烧结配料系统、成品及破碎系统、除尘设施、空压制氮间、给排水系统等，其供电电压为10kV及以下电压等级。

电炉和配套设施的电气设备总计算负荷为277.2MW。年耗电量约为22.0×108kwh。

4.5.1.2供电电源

本项目供电电源电压为110kV。由业主的锰业330kV变电站引两回110kV双分裂架空线路，导线为2×LGJ-240/30型钢芯铝绞线，全长1.592km，单回线路的传输能力为156000kW。目前已引至本项目厂区110kV开关站。

锰业330kV变电站由西北中枢站黄河750kV变电站双回330kV线路供电，配套建设的2×350MW的自备发电厂以双回330kV线路接入天元特钢330kV变电站。该站330kV侧采用3/2接线，共六回进出线；110kV侧为双母分段接线，14回出线。站内主变容量4×360MVA，至2017年带负荷1243.78MVA（已包括本项目用电负荷），终期最大负荷能力为1440MVA。因此，本项目的供电电源是可靠的。

一回10kV保安电源由公网已引至厂区，可向本项目提供2000kVA电力。

4.5.1.3供配电设施

1）110kV开关站

本项目现已建成一座110kV开关站。目前的两台12.5MVA主变是不能满足要求。故需对110kV开关站进行扩建。

本可研拟新上一台电力变压器，并在110kV母线I段扩建一个110kV配电间隔向其供电，相应配套10kV配电装置及二次控制保护系统等设施。

新上主变向2台精炼炉、矿渣棉生产线（包括电炉）及原料烧结等负荷供电。本工程的保安电源现已引致110kV变电站附近。在电炉车间区域设置一台保安变压器，为本工程所有保安负荷供电。

2）烧结10kV开关站

在原料烧结区域建一座10kV开关站。10kV系统采用单母线接线，向该区域的动力变压器和高压电机供电。由110kV开关站新上主变以一回10kV线路向其供电。该站与烧结电气室合建一处，为一层建筑。

3）水系统10kV开关站

在循环水泵站建一座水系统10kV开关站。10kV系统采用单母线分段接线。向水泵站和附近的空压站、电机壳机修间等设施的动力变压器和高压电机供电。由110kV开关站现有主变以两回10kV线路向其供电。该站与水系统变电所等贴建于循环泵站偏跨，为一层建筑。

4）电炉变压器供电

每台矿热炉配置三台单相电炉变压器，容量为10MVA，一次电压110kV，油浸式，有载调压，强迫油循环风冷式。由110kV开关站的110kV母线直接馈出供电，其馈出断路器作为其电炉变压器的操作开关，在电炉车间仅设置变压器接线Y-△转换装置。

精炼炉变压器为三相式，6.3MVA，一次电压10kV，油浸式，有载调压，强迫油循环风冷式。由110kV开关站新上的3#主变供电，在精炼炉旁设置操作断路器。其电控设备由精炼炉生产商成套。

4.5.1.4电能质量

矿热炉负荷一般不会产生冲击负荷，故引起的电压波动是很小的。根据目前国内已生产的矿热炉的实际运行情况，单台电炉生产时其正常电压不平衡度一般在2％以下，短时可能达到4％左右，但多台电炉同时生产的正常电压不平衡度一般可控制在1％以下。

矿热炉生产时会产生少量的高次谐波，主要以二、三次谐波为主，根据以往经验，高次谐波均无超标现象。由于大型矿热炉负荷的功率因数较低，平均功率因数约在0.75以下。为了提高功率因数，本可研拟采用在电炉变压器二次短网补偿和在电炉变压器中压侧补偿相结合的方式。

4.5.1.5电力管网

110kV开关站至各电炉车间的主要电缆通路采用地下电缆隧道方式。并辅以少量电缆沟、直埋、穿管等。110kV和10kV电力电缆采用XLPE交联聚乙烯绝缘电缆。低压动力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆或聚氯乙烯绝缘电缆，控制电缆采用聚氯乙烯绝缘电缆，计算机系统控制电缆采用聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆和计算机屏蔽电缆。

4.5.2电气传动

4.5.2.1车间变电所及电气室

本项目分别在下列地点设置10kV车间变电所。

在4个电炉车间附近各建1个车间变电所。1#、2#、3#电炉车间变电所各设2台1600kVA动力变压器。4#电炉车间变电所设置1台1600kVA动力变压器。其电源均引自110kV开关站的I、II段10kV母线。

原料烧结区10kV车间变电所，其电源均引自烧结10kV开关站的I、II段10kV母线。

循环水泵站变电所，其电源引自水系统10kV开关站。电机壳机修间变电所，其电源引自水系统10kV开关站。在电炉除尘、炉顶除尘等用电设备较多或距车间变电所较远的区域设置电气室，根据需要确定是否设置操作室。

4.5.2.2传动电动机的供电装置

对于恒速低压交流电动机的启动方式。75kW及以上低压电动机采用软起动装置起动，其它采用直接启动。

对于需要调速的电动机采用交流变频调速控制。

4.5.2.3低压电气设备选型

动力变压器采用节能型油浸式双绕组无励磁调压变压器，低压无功补偿装置采用动态低压无功补偿成套装置。

低压配电柜采用GGD型低压固定式成套开关设备。其它就近取电的辅助设施选用低压动力配电箱供电。

4.5.2.4防雷与接地

对电炉车间柱子和梁是钢结构的建筑物或金属板覆盖的建筑物用钢结构和金属板作为接闪器，其钢结构和金属板需可靠接地。其接地电阻不应大于30欧姆。根据防雷建筑类别及建筑物高度考虑其它建构筑物是否设置防雷保护。低压电力网络采用变压器中性点直接接地的三相四线制TN-S系统，根据规程规定，电气设备工作接地与保护接地连为一体,其接地电阻小于4欧姆。计算机系统设置单独接地系统，接地电阻小于1欧姆。

室外煤气管道均需设防静电接地，其接地电阻不应大于30欧姆。

4.5.3  计算机控制系统

4.5.3.1  系统概述

计算机控制系统采用电气、仪表和计算机构成的三电一体化系统进行控制，系统由控制站及操作站组成：

控制站通过计算机系统来控制工艺设备的运行，检测系统中各生产设备的状态。

操作站的主要功能是供操作人员通过CRT、键盘，实时动态画面，监控现场的生产状态并对生产过程实施必要的控制及干预，处理生产数椐和打印报表等。

4.5.3.2  计算机总体布置方案

（1）计算机总体布置方案为在厂区综合办公楼一层设置中央控制室，仅用于6台矿热炉、原料烧结、配料上料系统、烟气净化系统的控制，不再单独设置现场控制室。

（2）根据现场设备分布及功能划分情况，为实现数据采集和对设备的顺序和逻辑控制，确定DCS系统设置如下：

为每台电炉本体，烟气净化系统，原料配料及烧结系统，水系统，尾气余热发电机组各设一套DCS，另设若干远程I/O站。

(3)工程师站和操作员站设置如下：

1)每个电炉车间为矿热炉设置车间设置一个工程师站。精炼炉DCS系统随工艺设备成套，炉旁设置工程师站和操作员站。

2）中央控制室设调度中心一个，设置工程师站一个兼OPC服务器、历史服务器和一台监控站。

3)原料烧结、烟气净化系统、水系统、余热发电系统等各设置工程师站和操作员站。

4)DCS与HMI（工作站）之间采用工业以太网连接，智能现场设备和远程I/O通过Profibus与DCS相连，各DCS之间联网。成套供货设备计算机系统应预留与DCS通讯接口，并满足DCS通信协议。

5)中心控制系统与基地调度管理系统预留接口，方便基地实现实时在线动态数据，长期保存及今后的分析统计。

4.5.3.3  DCS控制功能

通过DCS控制系统实现的主要功能有:

- 集中自动/集中手动运行方式的切换

- 各流程自动顺序起动或自动顺序停止的控制

- 上位机、DCS的数据交换

- 卸料小车等移动设备的自动定位控制

- 给料机的自动换仓

- 料仓料位的动态显示

- 水泵的控制及工作状态显示

- 排烟风机的控制及工作状态显示

- 阀门的控制及工作状态显示

- 流程状态、设备状态的生成及显示

- 各流程的紧急停车

- 流程切换,包括同种物料流程切换和异种物料流程切换

- 事故状态信号处理，预告、报警等

- 流程的显示画面，操作画面，报警画面等的处理及显示

- 流程 “OK”的自动判别

- 模拟量信号的集中处理

- 各数据库的建立

- 作业报表自动打印及各种操作命令，故障报警内容的自动打印

4.5.3.4  操作方式

本系统操作方式分为三种：机旁手动操作；集中手动操作；操作站自动操作

4.5.3.5  矿热炉系统主要控制功能

1）电炉部分的主要控制功能包括以下项目：

- 液压站控制：主要包括油泵控制，油压、油温控制。

- 电炉变压器及操作断路器的控制：包括变压器调压开关位置控制、  断路器的合/分控制、变压器和开关柜的预告和事故信号报警等。

- 电极控制：主要包括电极升降、压放等。

- 烟气净化系统：包括炉顶除尘阀的开关。

- 介质系统：包括水、压缩空气、燃气等的控制。

2）原料烧结配料上料部分的主要控制功能主要包括以下项目：

- 供料系统控制

- 配料上料系统控制

- 烧结系统控制

- 与主车间的基础级计算机进行通讯。

3）循环水泵站部分的主要控制功能主要包括以下项目：

- 供水泵组传动控制及压力、流量、温度检测

- 泵房吸水井液位检测、报警

- 集水坑液位联锁、控制

- 与主车间的基础级计算机进行通讯。

4）电炉车间烟气净化系统的主要控制功能主要包括以下项目：

- 烟气冷却器

- 反吹系统

- 输灰系统

- 烟气净化主风机等设备

- 与主车间的基础级计算机进行通讯。

5）煤气柜系统的逻辑控制及工作状态显示。其控制方式为自动用DCS控制，手动选择在现场操作箱。

4.5.3.6  计算机系统电源

在每套DCS附近均设置一套不间断电源（UPS）。用于为计算机系统及重要的事故操作设施供电，维持时间为60分钟。

4.5.3.7  设备选型

DCS可以采用国内优质产品，智能现场设备和远程I/O采用国内优质产品，HMI采用专用机。系统软件随设备成套供货，应用软件由软件承包商编制。

## 4.6  自动化仪表

4.6.1  设计依据

- 项目建设工程设计合同技术附件；

- 可行性研究设计开工报告；

- 各专业工艺要求。

4.6.2  设计范围

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目，涉及自动化仪表测控设计的工艺设施有：原料场、锰矿烧结、电炉、公辅设施。

4.6.2.1  原料场

新建原料场，自动化仪表测控工艺包括：贮料场设施、筛分设施及供配料上料设施。

4.6.2.2  烧结

新建1座120m2烧结机，自动化仪表测控工艺包括：配料设施、一混二混设施、烧结机、带冷风机、主抽风机及主电除尘设施、成品处理设施。

4.6.2.3  电炉

新建6台36000KVA密闭式高硅硅锰矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉，共4个电炉车间。自动化仪表测控工艺包括：矿热炉本体、矿热炉及电炉配料设施、矿热炉烟气净化设施。

4.6.2.4  公辅设施

新建1座5×104m3干式煤气柜、1座空压站、1座制氮站、1x40MW尾气余热发电、水处理设施、除尘设施、全厂外网等。自动化仪表测控工艺包括：煤气柜本体、空压站、制氮站、锅炉、汽机、各个水处理设施及除尘设施、外网介质管道计量设施。

4.6.3  仪表选型

自动化仪表的选型要考虑设备的安全性、可靠性、实用性、衔接性、性能价格比，同时考虑业主的要求、操作便利、易于维护等因素，并适应测控仪表的发展趋势。本工程推荐采用成熟先进的设备产品。

全厂范围的仪表设备将统一选型原则，避免过多的型号和形式，以减少仪表维护设施和备品备件的数量，并使全厂仪表具有兼容性。主要设备选型为：

（1）温度测量一次元件采用热电阻或热电偶。

（2）压力(包括差压)测量采用智能型压力或差压变送器，带HART通讯协议。

（3）液体流量检测采用带有HART通讯协议的智能电磁流量计；除盐水、冷凝水、气体、蒸汽流量检测采用差压式流量计。

（4）导电液位检测采用电容式液位计，料仓料位检测采用雷达料位计或称重传感器；锅炉汽包液位测量采用新型的智能锅炉汽包液位计；煤气柜柜位采用激光柜位仪。

（5）烧结混合料水分分析采用微波法在线监测系统。

（6）阀门首选用气动执行机构；无仪表气源的地方可采用电动执行机构。

（7）称量斗称重采用高精度料斗秤。

（8）氢气采用热导气体分析仪；O2、CO分析仪采用在线式激光分析仪。

（9）有毒气体检测：对于可能泄露有毒气体、人员所在的环境场合，需测量有毒气体的浓度。采用电化学方式原理检测CO等气体的泄漏量，可报警，信号进入控制系统。

（10）皮带秤：烧结配料室胶带机称量采用电子皮带秤，电子皮带秤系统包括称重托辊、称重传感器、速度传感器、称重变送器（显示仪），能够精确地测量出通过胶带机的物料重量，并输出信号：4~20 mA.DC至PLC系统进行记录、累积。

4.6.4  仪表动力源

（1）仪表电源要求:

AC 220V±10%  50Hz±1%  单相 ；

计算机控制系统的供电均采用不间断电源UPS供电。

（2）阀门气源：

用于气动阀门的驱动源，要求采用洁净氮气或无油无水压缩空气，压力：0.4~0.7MPa。

4.6.5  仪表检修、维护

根据工程所选用的仪表，配备专业技术人员，维护、检修仪表的正常运行，并定期进行标定。

为了保证自动化仪表控制设备在生产与管理中正常运行，设置仪表维修间。维修间内配备仪表标定、校验及检修设备，用于现场在线运行仪表的日常维修及维护。

4.6.6  控制系统

控制系统采用基础级控制系统，仪控与电控共用基础级控制系统。详细描述见供电专业相关章节。

## 4.7  电信设施

4.7.1  概述

4.7.1.1  设计依据

本设计依据本院工艺及有关专业提供的设计任务委托书进行设计，并遵循下述规范：

（1）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

（3）《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2007；

（4）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009；

（5）《工业电视系统工程设计规范》GB50115-2009等。

4.7.1.2  设计范围

本设计包括：9座电炉车间(1#-3#)，每座电炉车间设2台矿热炉和2台精炼电炉；原料场及原料系统；3座烧结车间；及其相应公辅的电信设施。

4.7.1.3  设计内容

本项目电信设计包括以下内容：

﹙1﹚自动电话系统

﹙2﹚调度电话系统

﹙3﹚生产扩音通讯系统

﹙4﹚无线对讲系统

﹙5﹚工业电视系统

﹙6﹚火灾自动报警及消防联动系统

﹙7﹚有毒气（可燃气体）体报警系统

（8）办公楼计算机网络系统

4.7.2  电信系统

4.7.2.1 自动电话系统

本系统是对外通信联系的主要工具。为方便4个车间及其相应公辅设施对外通信联系，在上述区域内的控制室、操作室等相应岗位上配置自动电话分机，该系统通讯电缆由市话分局接出(由就近的交接箱接出)。

4.7.2.2  调度电话系统

为满足调度操作人员及时掌握生产情况,组织和协调生产作业计划、迅速进行生产指挥的需要。

在综合楼内设生产调度中心（生产调度中心设在消防控制室内）,在生产调度中心内配置数字程控调度总机一套，装机容量为120门，并配置1200回线保安配线架一个。

4.7.2.3  生产扩音通信系统

为解决生产流水线上以及生产关系密切部位的横向生产联系，准确的传递生产作业指令信息，设置有主机指令对讲系统一套。主机设置在生产调度中心。

4.7.2.4  无线对讲系统

为了方便地面流动人员之间的通讯联系，在4个车间及其相应公辅设施配置无线对讲手持机，由甲方向当地无线管理委员会申请。

4.7.2.5  工业电视系统

为方便生产调度指挥人员、现场操作人员能够直观地观察到工作现场不易看到的重要生产部位及生产环境较为恶劣的重要生产环节，做到有的放矢地指挥和操作。

在1#电炉车间设置工业电视摄像机及监视系统共计：10套。在2#电炉车间设置工业电视摄像机及监视系统共计：10套。在3#电炉车间设置工业电视摄像机及监视系统共计：10套。在4#电炉车间设置工业电视摄像机及监视系统共计：5套。在锰矿烧结系统设置工业电视摄像机及监视系统共计：10套。在原料系统设置工业电视摄像机及监视系统共计：9套。在煤气柜区设置工业电视摄像机及监视系统共计：6套。

以上工业电视信号均通过光纤传输送往生产调度中心内集中显示与存储。

4.7.2.6  火灾自动报警及消防联动系统

为了保证安全生产，及时发现火情，及早控制火灾蔓延，减少火灾损失，针对液压站、电气室、电缆夹层、电缆隧道等重点保护对象。工程中设置火灾自动报警及消防联动系统一套，系统采用总线制布线方式。系统由火灾报警联动控制器、多线联动控制盘、光电感烟探测器、缆式线型差定温探测器、声光报警器、手动报警按钮、消防电话、消防广播等组成。

综合楼内设消防控制中心一座，建筑面积约为55平米；火灾报警控制器及消防联动系统设置在消防控制室内，消防控制室设有直接向消防部门报警的通讯联络电话。多线联动控制盘通过CAN总线与火灾自动报警控制器进行联系，电缆隧道内的雨淋阀通过输入模块、输出模块与火灾自动报警控制器联系，当火灾发生时，火灾自动报警控制器启动雨淋阀进行灭火。

在上述区域的主控室、操作室、电气室等处共设置光电感烟探测器，手动报警按钮及声光报警器；在液压站设置红外火焰探测器，在变压器室、电缆夹层、电缆隧道等处设置缆式线型差定温探测器。

4.7.2.7  气体报警系统

为了保证公辅设施生产及人员安全。

在每个电炉车间中央控制室内配置CO气体报警控制器1台，在电炉的加料平台设置CO气体探测器，并配置便携式CO气体报警探测器，便携式可燃气体报警探测器。

在煤气防护站操作室内配置CO气体报警控制器1台，在煤气防护站工艺装置区内设置CO气体探测器，在煤气柜区域内设置CO气体探测器，并配置便携式CO气体报警探测器，便携式可燃气体报警探测器。

4.7.2.8  办公楼计算机网络系统

在办公楼设置综合布线系统，既能形成公司计算机局域网，又能和外界实现宽带接入，主要职能部门的计算机工作站应能迅速上网。

4.7.3  接地系统

电信系统共设接地系统1套，接地装置与电力合用，接地电阻≤1Ω。

4.7.4  电信线路

车间内电信线路采用沿建筑物穿管明敷设、暗敷设相结合的敷设方式；外网部分电信线路采用穿管埋地敷设及沿电力电缆隧道桥架敷设相结合。

## 4.8  热力设施

本项目热力设施包括空压站、主车间内网及全厂外网。

4.8.1  概述

4.8.1.1  设计依据：

1）铁合金专业提供的设计任务书；

2）国内有关设计规程规范；

3）以往相近工程的参考资料。

4.8.1.2  工艺设计基本条件

循环冷却水水质要求

1）冷却水水质：执行标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007

浊度                     	        ≤20NTU；

pH                        	       6.8～9.5；

钙硬度+甲基橙碱度(以CaCO3计)    ≤1100mg/L；

总Fe                             ＜1.0mg/L；

Cu2+                           	  ≤0.1mg/L

CI-                    	           ≤1000mg/L；

SO42-+ CI-              	          ≤2500mg/L；

硅酸（以SiO2计）           	      ≤175mg/L;

游离氯（循环水回水总管）    	      ≤0.2～1.0

NH3-N                       	      ≤10mg/L；

石油类                            ≤5mg/L；

CODCr                       	      ≤100mg/L

2）供水压力0.25MPa（用水点）。

4.8.2  压缩空气供应设施

4.8.2.1  压缩空气消耗量

压缩空气消耗量表

| 序号 | 用户名称 | 工作压力（MPa） | 用户点数（个） | 同时使用系数 | 消耗量（m3/min） |  | 使用制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单耗 | 总耗 |  |  |
| 一 | 30000kVA矿热炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开机堵眼 | 0.6 | 6 | 0.3 | 8.5 | 15.3 | 间断 | 净化 |
| 2 | 除尘系统 | 0.4~0.6 | 6 | 0.7 | 1.5 | 6.3 | 间断 | 净化 |
| 3 | 其他除尘 | 0.4~0.6 | 3 | 0.7 | 8 | 16.8 | 间断 | 净化 |
| 4 | 烧结 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单辊平台清扫 | 0.6 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 间断 | 净化 |
|  | 电除尘器平台清扫 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.56 | 间断 | 净化 |
|  | 电除尘灰斗清灰 | 0.5 | 1 | 0.4 | 8 | 3.2 | 间断 | 净化 |
|  | 电除尘电场清灰 | 0.7 | 1 | 0.4 | 15 | 6 | 间断 | 净化 |
|  | 配料室生石灰输送用气 | 0.2 | 1 | 0.4 | 10 | 4 | 间断 | 净化 |
| 5 | 焦炭烘干 | 0.5~0.7 | 2 | 0.7 | 7 | 9.8 | 间断 | 净化 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 62.8 |  |  |
| 二 | 63000kVA精炼电炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺用气 | 0.6 | 2 | 0.7 | 10.32 | 7.3 | 间断 | 净化 |
| 2 | 水冲渣 | 0.5 | 1 | 0.4 | 40 | 16 | 间断 | 净化 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 23.3 |  |  |
| 三 | 矿渣棉生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纵切处和切条机处 | 0.5~0.6 | 3 | 0.7 | 2 | 4.2 | 间断 | 净化 |
| 2 | 码垛包装处 | 0.5~0.6 | 3 | 0.7 | 2 | 4.2 | 间断 | 净化 |
| 3 | 离心机处 | 0.6 | 3 | 1 | 25 | 75 | 连续 | 净化 |
| 4 | 矿渣棉生产车间 | 0.4~0.6 | 3 | 0.7 | 3 | 6.3 | 间断 | 净化 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 89.7 |  |  |
| 四 | 制氮机供压缩空气 | 0.8 | 1 | 1 | 26.4 | 26.4 | 连续 | 净化 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 26.4 |  |  |
| 五 | 原料除尘 | 0.4~0.6 |  | 0.7 | 45 | 31.5 | 间断 | 净化 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  | 管网漏损系数1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未计用户1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥装置自耗气系数1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气修正系数1.212 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 366 |  |  |

4.8.2.2  空压站规模

据上表可知，压缩空气耗量为366m3/min。设空压站一座，站内设4台

130m3/min的离心空压机，排气压力为0.8MPa，3台运行，1台备用；站内设4台150m3/min余热再生干燥装置，排气压力为0.8MPa，3台运行，1台备用；4台150m3/min后置过滤器，排气压力为0.8MPa，3台运行，1台备用；配4台15m³储气罐，工作压力为0.8MPa，3台运行，1台备用。在压缩机进气口配置4台进气流量为260Nm3/min的自洁式空气过滤器，3台运行，1台备用。

4.8.2.3空压站厂房布置

空压站为独立建筑，内设有离心空压机、余热再生式干燥装置、后置过滤器等设备，储气罐及自洁式空气干燥装置布置在室外。空压站占地为73.94m×15m。

4.8.3  换热站

换热站的供热范围为全厂采暖热用户，采暖热负荷为3.5MW。采暖供回水温度：95/70℃。换热站的热源为汽轮机抽汽，蒸汽参数为0.6MPa/250℃，备用汽源为厂区东侧距离红线30m位置15#高坡处的一条DN500蒸汽管道(0.6MPa；260℃)供给。为满足全厂的采暖要求，设一台3.5MW的高效智能汽水换热机组，并设一套凝结水回收装置，将凝结水送回到除氧器。

3.5MW的换热机组上集成有2台汽水换热器、3台循环水泵、2台补水泵、补水箱、除污器和控制箱等。凝结水回收装置上集成有2台凝结水泵、1个罐体和控制箱。换热站内设一台2t的电葫芦。

换热站占地为15m×7.5m。

4.8.4  热力外网

热力外网管道主要有：压缩空气管道、蒸汽管道和采暖供回水。管道敷设方式以架空管道为主，埋地为辅。热力管道热补偿采用自然补偿及方形补偿器的补偿方式。管道材质选择无缝钢管；管道保温材采用硅酸盐或聚氨酯泡沫；架空管道采用镀锌铁皮，厚度为0.35mm。

## 4.9  燃气设施

4.9.1  设计依据

《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008年版）

4.9.2  概述

为满足主体工艺设施的要求，需配合建设以下燃气公辅设施：

（1）新建1座5×104m3干式煤气柜；

（2）新建1座煤气防护站；

（3）全厂相应的燃气管网系统；

4.9.3  煤气回收系统

矿热炉煤气首先经过一次除尘净化系统，煤气含尘量≤10mg/m3，压力约为12kPa，热值为10.04MJ/m3，送至煤气柜和各个用户，剩余煤气送发电使用。

煤气平衡详见附表。

4.9.4  5×104m3干式煤气柜

根据矿热炉的生产能力，为稳定管网压力，煤气主管网选用2座5×104m3干式煤气柜，设计压力6kPa。

1）5×104m3干式煤气柜技术参考数

1．公称容积：5×104m3；

2．形式：橡胶膜密封干式煤气柜；

3．形状：圆形；

4．最大容积：50498.4m3

5．柜体直径：46.586m；

6．檐口高度：44.50m；

7．柜体总高：55.42m；

8．活塞行程：29.40m；

9．底面积：1703.56m2；

10．储气压力：6KPa。

11．活塞调平装置：4组；

2）煤气柜工艺及附属设施

a. 侧板

b. 底板

c. 柜顶

d. 活塞

e. 调平装置

f. 密封装置

3）煤气柜安全生产所采取的措施

为了保护煤气柜安全可靠地运行，设计上考虑了如下措施：

a. 活塞运行上下限设置了预警点及警戒点。

b. 煤气自动放散管（兼作煤气吹扫用）

c. 圆周阶梯

d. 容量现场指示计

e. 活塞上部空间CO浓度检测

4.9.5  喷雾冷却设施

煤气柜入口温度一般不应大于55℃，因此在煤气柜入口管道上设置煤气降温冷却设施，冷却设施采用氮气雾化技术，保证气柜进口温度不大于55℃。比较传统洗涤方式可有效降低耗水量和冷却后煤气含水量。

喷雾降温是在煤气管道上安装一定数量的喷嘴，根据煤气温度，自动调节用于喷水的喷枪数量，保证冷却后煤气温度控制在55℃以下。系统工作时，冷却水经管路送到喷枪，在氮气的作用下雾化，产生非常细小的雾化颗粒，水雾在高温煤气中迅速蒸发，吸收煤气的大量热量，使煤气温度迅速降低到设定的温度以下。

4.9.6  煤气放散

本项目煤气放散考虑与一次除尘后的放散塔共用,当管网压力高于13kPa时,打开放散塔阀门。

4.9.7  煤气管网系统

煤气管道均为架空敷设，直径大于DN250的管道采用钢板管，材质为Q235-B，直径小于DN250的管道采用无缝钢管，材质为10或20号钢。

在各界区抽头管道上均设有可靠切断装置并设有流量、压力、温度检测装置；在管道高点设有放散装置，管道低点设排水设施。煤气管道的补偿除可考虑采用自然补偿的部位外，均采用金属波纹管补偿。小管径煤气管道的补偿均采用方形胀圈补偿及自然补偿。

4.9.8  煤气防护站

煤气防护站设在煤气柜区内。煤气防护站负责监督全厂煤气发生、供应及使用等过程的安全生产，对有碍煤气安全生产的因素进行积极协助排除，对煤气危险工作的实施计划组织审查，负责处理煤气作业，组织进行煤气中毒和爆炸事故的紧急处理和救护工作。

防护站内设煤气抢险车、空气呼吸器、防毒面具、氧气袋、氧气瓶、急救箱、自动苏生器、担架、有毒气体报警仪等设备，随时待用。

## 4.10  氮气设施

4.10.1  设计依据及范围

《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工规范 》GB50235-2010

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008年版）

4.10.2  概述

本项目拟建设4个电炉车间(1#，2#，3#、4#)；其中1#、2#、3#电炉车间各设2台30000kVA矿热炉，用于锰硅合金；4#电炉车间设2台6300kVA精炼电炉，2台6300kVA精炼电炉用于生产中低碳锰铁，同时配套建设原料系统。为满足生产的要求，需配合建设以下氮气设施：

一套1200Nm3/h空分制氮设施

全厂相应的氮气管网系统。

4.10.3  氮气用量表

氮气耗量表                      4.10-1

| 序号 | 氮气用户 | 正常用量（Nm3/h） | 压力 | 使用方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉盖取压装置吹扫 | 40 | 0.6 | 间断 | 纯度≥99%，露点-40℃ |
| 2 | 料管密封 | 70 | 0.5 | 连续使用 | 纯度≥99%，无油无水 |
| 3 | 炉气置换 | 120 | 0.5 | 必要时 | 无油无水 |
| 4 | 锰矿烧结煤气管道吹扫 |  | 0.6 |  |  |
| 5 | 喷雾降温设施 | 1000 |  | 连续用量 |  |
|  | 合计 | 1230 |  |  |  |
|  | 损失(3%) | 37 |  |  |  |

4.10.4  变压吸附制氮装置

根据用户连续用量、间断用量及同时使用系数，选用1套1200m3/h变压吸附制氮机，产气压力约为0.6MPa，氮气纯度99%。制氮机厂房与空压站合建，其他零星用户间断使用氮气，可通过在制氮装置后设置的50m3氮气储罐满足用户要求。

4.10.5  设备组成及工艺流程

空压机、压缩空气净化系统、空气储罐、PSA氧氮分离系统、氮气缓冲系统、电气控制  系统组成。

流程：空压机→压缩空气净化系统→空气储罐→PSA氧氮分离系统→氮气缓冲系统→用户

4.10.6  制氮系统性能指标

氮气产量：1200Nm3/h

氮气纯度：99%

产品氮气温度： ≤30℃

氮气露点: ≤-40℃

工作压力：≥0.6Mpa

输出压力：0.1～0.6Mpa

4.10.7  氮气管网

生产用氮气从变压吸附制氮机（成套，自带流量计）接出，送进氮气罐缓冲稳定压力后，管道采用架空敷设，氮气管道总管径为DN250，PN0.8 MPa。在总管附近、车间入口前处均设可靠切断装置，在车间入口总管道设有流量检测装置。氮气管道全部采用无缝钢管，材质为20号钢，氮气管道补偿采用方形补偿或者自然补偿。

## 4.11  土建工程

4.11.1  设计依据

﹙1﹚我公司各工艺专业提供的设计任务委托书及资料图。

﹙2﹚国家现行的有关“建筑,结构”设计的各种规范、规程及标准。

建筑结构设计应遵从国家现行有关标准、规范和规程，设计执行的主要规范如下，但不限于此：

·《建筑设计防火规范》          GB 50016-2014

·《钢铁冶金企业设计防火规范》      GB 50414-2007

·《建筑抗震设计规范》             GB 50011-2010

·《建筑工程抗震设防分类标准》       GB 50223-2008

·《建筑结构可靠度设计统一标准》     GB 50068-2001

·《建筑采光设计标准》                    GB/T50033-2013

·《建筑地面设计规范》                    GB 50037-2013

·《建筑结构荷载规范》                 GB 50009-2012

·《屋面工程技术规范》　　          GB 50345-2012

·《建筑地基基础设计规范》                GB 50007-2011

·《建筑桩基技术规范》                    JGJ 94-2008

·《地下工程防水技术规范》        GB 50108-2008

·《砌体结构设计规范》               GB 50003-2011

·《墙体材料应用统一技术规范》            GB 50574-2010

·《工业企业设计卫生标准》                GB Z1-2010

·《混凝土结构设计规范》                  GB 50010-2010

·《钢结构设计规范》                      GB 50017-2003

·《冶金企业安全卫生设计规定》            冶生〖1996〗204号

4.11.2  厂区自然条件

本工程位于宁夏天元锰业生态园，地貌类型为山地，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。

4.11.2.1  气象资料

根据宁夏天元科技有限公司提供的气象资料,统计如下：

年平均气温	                    9.2℃

最热月平均温度                25.4℃

最冷月平均湿度                -14.6℃

年极端最高气温                	39.3℃

年极端最低气温                	-30.6℃

年平均相对湿度	                58.76%

最小相对湿度                  33%

年平均风速                    	3.25m/s

最大风速	                      18m/s

全年主导风向                  北风、西北风居多

夏季主导风向                  南风最多，北风、西北风其次

冬季主导风向                  北风最多，西北风其次

年平均降雨量                  206.37mm

日最大降水量                  66.8mm

年平均气压                    89.075kPa

最大积雪深度	                  10cm

最大冻土深度                  110cm

4.11.2.2  水文条件

中宁属于气候干旱区，年降水量较小，场区地下水贫乏，勘察期间在钻孔中未有地下水揭露。

4.11.2.3  场地地层特征

根据工程地质测绘及钻探成果表明：场区为挖填方地段，地层主要有新近人工堆积(Q4 ml)填土、第四系全新统冲洪积(Q4 al+pl)粉土、细砂、砾砂、圆砾和粉质黏土层。现将各岩土层工程地质基本特征分述如下：

① 人工填土（Q4ml）:即工程地质剖面图上第①层土。杂色、黄褐色，干，松散，成分角砾、细砂为主，不均匀，局部夹有碎、块石，钻探过程中在局部地段存在漏浆（水）现象，特别在填土层与原地层接触带处漏浆（水）严重，遇水有湿陷性。填土主要分布于两个平台的中南部地带，为新近人工平整场地所堆积的一般性填土，填土时间小于1年，未自然固结也未进行人工碾压。填土来源为厂区范围内较高处山坡地带的岩土，以粉土、粉质粘土、细砂、砾砂和圆砾为主。由于场区位于丘陵地带，原始地形高低起伏变化复杂，沟谷较多，所以填土厚度随地形变化较大。根据钻探揭露, 该层填土厚度0.20-14.0m。

② 粉土（Q4al+pl）: 即工程地质剖面图上第②层土。黄褐色，稍湿，密实。手捻明显有砂感，无摇振反应，不均匀，局部夹有砾石透镜体。本地层分布较连续，局部缺失或透镜状分布，厚度不一，本次勘察最大揭露深度20.45米。

②1细砂（Q4al+pl）: 即工程地质剖面图上第②1层土。黄褐色，密实，稍湿，无摇振反应， 不较均匀。成分以石英、长石为主，含有暗色矿物云母等。本层不连续多以透镜体分布，厚度一般较小。

②2砾砂（Q4al+pl）: 即工程地质剖面图上第②2层土。杂色，稍湿，密实。级配一般，分选性差，不均匀，多以透镜体分布，厚度一般较小。

②3圆砾（Q4 al+pl）: 即工程地质剖面图上第②4层土。杂色，稍湿，密实。不均匀，分选性差。粗颗粒呈次圆状-亚圆状，粒径一般20-50mm约占40%，2-20约占30%，充填砂粒等。多以透镜体分布，厚度一般较小。

②4 粉质黏土（Q4 al+pl）：即工程地质剖面图上第②4层土。以黄褐色为主，稍湿,坚硬，切面有光泽。该土层主要分布于第一平台，厚度一般较大，局部透镜状分布，本次勘察揭露最大深度20.45m。

③ 细砂（Q4 al+pl）：即工程地质剖面图上第③层土。黄褐色,密实，稍湿，无摇振反应， 不均匀。成分以石英、长石为主，含有暗色矿物云母等。本层不连续，最大揭露厚度20.45m。

4.11.2.4  场地土对建筑材料的腐蚀性评价

据土质（易溶盐）分析报告和地区经验综合评价：地基土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋（按A类土判定）具中等腐蚀性，对钢结构（根据PH值判定）具微腐蚀性。综上，场地土对建筑材料具中等腐蚀性。

4.11.2.5  场地土类型和建筑场地类别

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），中宁县抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组第三组，设计特征周期0.40s。

建筑场地土属中硬场地土；建筑场地类别为Ⅱ类。

4.11.3  主要设计参数

基本风压                     0.35KN/㎡

基本雪压                     0.15KN/㎡

冬季采暖室外计算温度         -13℃

夏季通风室外计算温度          27℃

抗震设防烈度 8度，  地震加速度0.20g。

最大冻土深度                  	110cm

4.11.3.1  设计原则

在满足生产工艺的前提下，吸取国内建筑设计、施工的经验，尽量使本工程设计合理、构造简单、外形美观、施工简便、易于缩短建设周期和节省投资。

4.11.3.2  设计内容

本次设计主要内容为：

1）主要生产设施：原料场、原料破碎筛分系统、锰矿烧结系统（含脱硫、脱硝）、供配料系统、矿热炉主车间、直流电弧炉车间、矿渣棉生产车间。

2）公辅生产设施：烟气通风、除尘净化系统、煤气柜及加压设施、水淬渣系统、压缩空气站、制氮站、电极壳制作车间及机修间、给排水设施（包括消防系统）、供配电设施、成品库、全厂综合仓库、电极糊库等设施。

3）生活办公设施：综合楼（已建成，主要是中心化验室及中央控制室的综合利用）、职工浴室（已建成）、就餐厅等。

4.11.3.3  地基处理和基础形式

a) 地基处理

由于本工程参考《天元特钢有限公司33MVA镍铁项目岩土工程勘察报告》，主厂房柱基础、车间内设备基础以及荷载较大的建构筑物基础均应座在②粉土层上，地基承载力特征值fak=280kpa。其它负荷较小且埋深较浅的基础需座落在夯实后的换土垫层上，换土垫层的材质、深度及范围施工图阶段确定。本次设计未含地基处理及防腐费用。

b) 基础形式

砖混结构采用毛石或素混凝土条形基础；框架、排架结构采用钢筋混凝土独立基础；设备基础一般采用钢筋混凝土块式基础。

4.11.3.4  建筑物结构选型

电炉跨结构型式采用钢筋混凝土框架结构，已建成部分尚需重新核算，以确定是否需要进行加固改造。浇铸跨、精整跨、成品跨的结构型式为钢结构排架型式，梁、柱为热轧H型钢或焊接H型钢。屋盖系统由檩条、屋面梁、天沟、支撑系统、成品通风器等组成；吊车梁系统由吊车梁、制动结构、支撑等组成；吊车梁采用实腹梁，吊车梁下支座为突缘支座或平板支座；吊车梁制动板兼作走道板，设置安全栏杆。厂房墙架系统由墙架柱、墙架横梁组成；墙架柱采用焊接H型截面或轧制H型钢，墙架横梁采用薄壁C型钢。地下部分采用钢筋混凝土结构,地上以钢结构或钢筋混凝土框架及砖混结构。钢筋混凝土框架及砖混结构的楼面、屋面采用现浇钢筋混凝土板。钢平台的主梁、次梁可采用焊接或轧制H型钢，其楼面采用花纹钢板。吊车梁采用实腹式工字型截面。凡采用预制构件的，预制构件在国家标准图中选用。其他构件以选用标准构件为原则。对于池、槽、坑、沟均采用钢筋混凝土结构抗渗等级S6。

地上通廊均采用钢结构，围护结构采用复合压型钢板。通廊主要受力构件采用钢桁架，桁架下弦之间连接平台梁，上铺花纹钢板。上弦做屋面支撑，保证结构稳定。

4.11.4  主要建筑结构设计说明

4.11.4.1  电炉车间

本工程共设4个电炉车间(1#，2#，3#，4#)；其中1#、2#、3#电炉车间各设2台30000kVA矿热炉；4#电炉车间2台6300kVA精炼电炉。1）1#、2#、3#电炉车间(2×30000kVA矿热炉)：（以下描述为一个车间）电炉跨(跨度21m，长度90m)采用钢筋混凝土框架结构,跨内设有五层平台，分别为+8.200米、+12.200米、+18.500米、+23.500米、30.5米；电炉跨内设2座电炉,2台5吨电动单梁悬挂起重机，轨顶标高37米。屋面为单层彩色压型钢板屋面板。墙体标高1.2m以下为砖墙，标高1.2m以上单层彩色压型钢板。

2）4#电炉车间1×6300kVA直流电弧炉)

6300kVA直流电弧炉部分：电炉跨(跨度15m，长度76m)采用钢框架结构,跨内设有三层平台，分别为+7.800米、+17.400米（局部平台）、+20.800米（局部平台）；电炉跨内设1座电炉。屋面为单层彩色压型钢板屋面板。墙体标高1.2m以下为砖墙，标高1.2m以上单层彩色压型钢板。

1#，2#，3#电炉车间浇铸跨、精整跨、成品跨连接起来，结构形式为为钢排架结构，基本柱距6m，9m钢柱子、钢吊车梁，屋面采用钢屋面梁上铺单层彩色压型钢板，1#电炉车间浇铸跨布置设有两台74/20t铸造起重机；2#电炉车间浇铸跨布置设有两台74/20t铸造起重机；3#电炉车间浇铸跨布置设有两台74/20t铸造起重机，精整车间跨度27m，用于浇铸后产品的精整。每台炉配有1台16/3.2t双梁起重机。成品库跨度24m，用于产品存放。每个台炉配有1台16/3.2t单梁起重机。

4#直流电弧炉车间浇铸跨布置2台100/32t铸造起重机。轨面标高17米。在浇铸跨与精整跨之间设有过跨车。精整车间跨度18m，用于浇铸后产品的精整。车间内配有2台16/3.2t双梁起重机。成品库跨度18m，用于产品存放。车间内配有2台16/3.2t单梁起重机。钢柱子底部2.0米部分采用耐火材料保护，浇铸跨，精整跨均设有成品通风器，加强自然通风，降低作业区温度；浇铸跨，精整跨，成品跨的墙体标高1.2m以下为砖墙，标高1.2m以上单层彩色压型钢板。

4.11.4.2  原料系统

设计内容：包括原料堆棚，焦炭烘干、筛分系统，锰矿筛分系统，供配料上料系统，锰矿烧结机，成品跨及成品处理系统，综合仓库，石灰回转窑系统等。

4.11.4.3  生产辅助设施

设计内容：包括给排水设施，变配电设施，发电设施等。

4.11.5  建筑工程一般技术规定

该工程的建筑设计应与该地区建筑设计风格协调统一。

（1）封闭式建筑

围护结构：包括墙体和屋面

a) 墙体采用砖墙、砌块墙或砌块填充墙。在满足工艺生产的前提下，外立面力求简洁明快。外立面为涂料墙面，颜色为天元红色（业主指定颜色）。矿热炉主车间外墙要求砌砖，所有砖墙的建筑物外立面要求贴瓷砖（业主指定）。

b) 墙体采用压型钢板墙面。颜色采用红色外墙板（业主指定颜色），与涂料外墙相一致。

c) 钢筋混凝土屋面板：屋面采用SBS卷材防水（带保护层）,水泥珍珠岩隔热板或架空隔热。

d) 压型钢板屋面：采用蓝色（或业主指定颜色）压型钢板。

（2）敞开式钢筋混凝土结构生产装置：采用涂料粉刷梁、板、柱，颜色为红色（业主指定颜色）。

（3）敞开式钢结构生产装置：无防腐要求的装置，其钢结构涂刷防锈漆,面漆红色（业主指定颜色）。有防腐要求的装置，其钢结构涂料应同时满足防腐、防火要求，涂料为红色（业主指定颜色）。

（4）室外敞开式钢结构露天装置可按照《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414-2007)中要求进行防火保护措施。

4.11.6  建筑装修标准及工程做法

4.11.6.1  屋面

钢筋混凝土框架结构或砖混结构建筑屋面采用SBS卷材防水，水泥砂浆找平层，轻集料混凝土找2%坡，聚苯保温隔热板。钢结构建筑屋面采用彩色压型钢板。

4.11.6.2  墙体

钢筋混凝土框架结构填充墙采用加气混凝土砌块墙。砌体结构墙体采用承重多孔砖砌体（或满足要求的新型墙体材料），钢结构采用彩色压型钢板。

4.11.6.3  门窗

窗一般采用彩板窗，变压器室采用变压器室窗。门根据使用部位采用彩板门、防火门、彩钢板大门、变压器室门或木门

4.11.6.4  墙面装修

钢筋混凝土框架结构或砌体结构建筑内墙面装修可采用一般耐擦洗内墙涂料或高级内墙涂料。外墙面装修可采用红色瓷砖。

4.11.6.5  楼、地面

楼、地面装修可根据不同需要选用水泥砂浆、混凝土、水磨石、地砖、抗静电活动地板等不同档次的材料。有防爆要求的建筑采用不发火花楼地面。有防腐要求的建筑根据规范选用相应材料的楼地面。

4.11.6.6  顶棚

钢筋混凝土框架结构或砌体结构建筑顶棚一般采用抹灰，喷刷普通或高级内墙涂料，需要设吊顶的部分可采用轻钢龙骨矿棉板吊顶。

4.11.6.7  踢脚

踢脚做法同楼、地面材料。

4.11.7  消防及安全卫生

a)主厂房按生产火灾危险性类属丁类，厂房的耐火等级为二级。主厂房的防火分区，安全出口、疏散柜离和疏散楼梯均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）版进行设计；主厂房内吊车均为中级和重级工作制，根据《冶金企业安全卫生设计规定》（冶金部文件，冶生[1996]204号）之有关要求，主厂房各跨均设置双面吊车安全走道并环通。吊车与厂房的净空尺寸均满足规范要求。吊车安全走道基本宽度不小于0.8m，走道栏杆高1.1m。厂房屋面栏杆高度1.2m。梯子、平台以及有人员附落危险的坑、沟等均设置高度不小于1.2m高的防护栏杆。

b)生产附属及公辅设施必须严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及GB50414-2007 《钢铁冶金企业设计防火规范》要求. 防腐应按《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-95）中有关要求执行。

c)生产附属及公辅设施中各个建筑物安全出口的数量和距离，均满足安全疏散及防火规范要求。灭火器设置要满足现场需求。

d)各个建筑物均考虑了有足够的天然采光或人工照明及自然通风或机械通风,达到防暑降温，防噪声为生产创造良好的环境。

## 4.12  发电系统

根据煤气平衡结果，矿热炉煤气量约40000Nm3/h左右，为充分利用煤气资源，解决煤气放散造成能源浪费和环境污染问题，新建煤气发电站一座，利用剩余的矿热炉煤气作为锅炉的燃料，可降低能耗指标，提高经济性，符合循环经济和实现节能减排。

4.12.1  设计依据

（1）铁合金专业提供的设计任务书；

（2）国内有关设计规程规范；

（3）以往相近工程的参考资料。

4.12.2  工艺设计基本条件

(1) 循环冷却水水质要求

1)冷却水水质：执行标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007

浊度                     	       ≤20NTU；

pH                        	     6.8～9.5；

钙硬度+甲基橙碱度(以CaCO3计)   ≤1100mg/L；

总Fe                            ＜1.0mg/L；

Cu2+                          	  ≤0.1mg/L

CI-                    	         ≤1000mg/L；

SO42-+ CI-              	        ≤2500mg/L；

硅酸（以SiO2计）            	   ≤175mg/L;

游离氯（循环水回水总管）      	   ≤0.2～1.0

NH3-N                         	  ≤10mg/L；

石油类                          ≤5mg/L；

CODCr                       	    ≤100mg/L

(2)  工业水水质要求

1)工业冷却水水质要求：

悬浮物               	           ≤100  mg/L,

碳酸盐硬度                  	    250  mg/L，

PH值                	            6.5～9.5

2) 供水压力0.25MPa（用水点）。

(3)  除盐水水质要求

1) 除盐水水质要求：

电导率             	           ≤ 0.3μs/cm（25℃）

铁                 	               ≤20 μg/L,

铜              	≤5 μg/L,

二氧化硅        	≤ 15μg/kg

硬度            	≤0μmol/L

pH值（25℃）                      8.8~9.3；

2)除盐水供水压力要求：0.6MPa（除氧器入口压力）

4.13.3  炉气参数

煤气来自煤气柜或煤气净化后的管网。

（1）煤气量

经煤气平衡后，剩余煤气最大量为40000Nm3/h。

（2）煤气温度：55℃

（3）煤气成分：

| 成分 | CO | H2 | CH4 | CO2 | O2 | N2 | 发热值kcal/ Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 71 | 6.7 | 1.2 | 8.1 | 1.0 | 12 | 2100~2300 |

含尘量：20mg/Nm3

烟尘成分：

| 成分 | SiO2 | FeO | MgO | Al2O3 | CaO | S | C | P | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 15-30 | -5 |  | 1-5 | 5-10 |  | -10 |  | -30 |

(4)煤气压力6kPa。

4.13.4  选型方案

本工程为宁夏天元特钢有限公司 6×30000kVA 密闭式锰硅矿热炉及尾气余热发电项目，主要满足生产低压用电。规划建设2台75t/h高温高压燃气蒸汽锅炉（9.8MPa，540℃）+2台20MW补汽抽汽空冷凝汽式汽轮发电机组及其配套设施。

（1） 锅炉设备型号、参数及主要技术规范

锅炉型式：  高温高压、自然循环、单炉膛、全钢构架、燃气汽包锅炉

数量                                    2台套

锅炉燃料                                100%矿热炉煤气

额定蒸发量                              75t/h

最大蒸发量                              82.5t/h

额定主蒸汽压力                          9.8MPa

额定主蒸汽温度                          540℃

汽包工作压力                            11.3MPa

给水温度（省煤器入口）                  158℃

锅炉排烟温度（尾部烟道内设置低温省煤器）≤90℃

设计效率                                ≥94 %

锅炉结构                             紧身封闭

燃烧器                              低氮燃烧器

（2）汽轮机

型式                         高温高压、补汽、抽汽、空冷凝汽式

数量                                   2台套

额定功率                               20 MW

主蒸汽压力（主汽门前）                 8.83 MPa.a

主蒸汽温度（主汽门前）                 535℃

补汽压力                               4.0 MPa.a

补汽温度                               400℃

最大补汽流量                           16t/h

供暖抽汽参数                           ~0.9MPa

供暖抽汽流量（冬季）                   ~20t/h

非夏季排汽压力（＜20℃环境温度）       15kPa.a（暂定）

夏季排汽压力（＜33℃环境温度）         25 kPa.a（暂定）

给水回热级数                           3级(1除氧+2低加)

额定转速

（3）发电机

数量                                   2台套

额定功率                               20MW

冷却方式	                    密闭循环空气冷却

额定功率因数                           0.8

额定电压                               10.5kV

额定转速                               3000r/min

额定频率		               50Hz

接线方式:                               Y

效率                                     97.5%

绝缘等级                               F级（按B级考核）

励磁方式                               无刷励磁

冷却水：                               淡水、清洁

周波变化范围：		  48.5～50.5 Hz

电压变化范围：                         9.5～11KV

汽轮发电机系统主要辅助设备包括：油系统(油系统的设备为一套集中供油装置，机组本体所需的润滑油及调节油均由此装置供给，由汽轮机厂配套供货。包括：油箱、双联冷油器、滤油器、电动辅助油泵、直流事故油泵等)、冷凝器、射水抽气器、汽封冷却器、3级低压加热器、2级高压加热器、冷凝水泵。

4.13.6  燃烧系统

4.13.6.1供气系统

本系统为向锅炉供应矿热炉煤气，煤气管道吹扫置换采用氮气。点火燃料采用矿热炉煤气。

该系统接点处煤气压力：6~10kPa，最大流量：44000Nm3/h。吹扫氮气压力：0.4~0.8MPa，～1000Nm3/h。

单台锅炉在额定蒸汽参数、额定蒸发量（75t/h）时的矿热炉煤气消耗量如下表：

|  | 每小时耗量 | 日耗量 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿热炉煤气 | 22800Nm3/h | 501600Nm3/h | 18240万Nm3/h |

注：日耗量按额定负荷22小时计，年耗量按年利用小时数8000小时计。

进电站煤气支管接自厂区煤气总管，按流量44000Nm3/h设计，管径为DN1300；进每台锅炉的煤气干管按流量25000Nm3/h设计，管径为DN1000。煤气总管上不设阀门，接至每台锅炉的煤气干管设置煤气阀组。管道架空敷设，管底不低于6m，管道总长约85m。氮气管道管径为DN80。管道安装放散管、静电接地装置等安全附件。煤气管道末端安装电保温排水器，用于排除管道中的冷凝水。

4.13.6.2炉内燃烧系统

矿热炉煤气燃烧器水平布置在炉膛下部绝热燃烧室的前墙（或四角切圆），保证矿热炉煤气燃烧稳定，最低稳燃负荷为30%额定负荷。

锅炉采用低氮燃烧器，煤气和热风分别送进燃烧器喷入炉膛，在烧嘴口混合燃烧。燃烧生成的高温烟气通过炉膛水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器、低温省煤器放热冷却后排入炉后烟气系统。空气预热器前设置SCR脱硝装置，控制机组NOx排放浓度低于50mg/Nm3。

本系统装有自动点火装置，点火燃料采用矿热炉煤气，点火采用二级点火系统，由高能点火器点燃矿热炉煤气点火枪，再引燃矿热炉煤气主燃烧器。

4.13.6.3烟风系统

空气经送风机加压，由空气预热器加热为热风送入炉膛助燃。锅炉烟气经引风机排至炉后，再经烟囱排出。烟道上预留环保监测孔和监测平台。送、引风机采用单送单引方式，送引风机均采用变频调速装置。

每台锅炉配置一台离心式送风机，进口设置有消音器，采用高压变频防爆电机调节负荷。

1）燃烧系统

锅炉燃料为矿热炉煤气。

锅炉采用四角喷燃燃烧方式，炉膛设中心稳燃柱。在每台锅炉燃气干管上设有关闭阀和快速切断阀，每个燃烧器前的燃气支管上关闭阀和调节阀，锅炉炉膛设有燃烧监测及保护系统。

锅炉燃烧所需空气，通过吸风消音器、送风机进入锅炉空气预热器，加热后分4路经燃烧器与煤气混合后进入炉膛助燃。每台锅炉配套1台高效离心送风机，风量调节方式为风机入口的风门调节。

锅炉燃烧后产生的烟气通过引风机加压，经省煤器、空气预热器等设备，次利用烟气的余热，减少排烟热量的损失，最后送入烟囱，排入大气。此系统无需除尘。每台锅炉配套1台引风机，为节约能源、方便操作和控制，鼓、引风机均考虑高压变频。

2）烟囱

本电站共设烟囱1座，烟囱为混凝土结构。

4.13.7  热力系统

1）主蒸汽系统

主蒸汽系统、给水系统采用母管制，管道材质采用12Cr1MoVG（GB5310），主蒸汽管道上的阀门均采用优质高压焊接阀门，确保机组运行的安全、灵活与可靠。

2）除氧给水系统

单台锅炉主给水系统设2台电动给水泵，1台工作，1台备用，电动给水泵参数为：流量180m3/h，扬程1715mH2O，配高压变频装置。

单台锅炉设1台180t/h高压旋膜式除氧器，水箱容积为60m3，除氧器工作压力0.588MPa，除氧器出口水温为158℃。

3）给水回热系统

每台汽轮机共有六段抽汽，配有六级回热加热系统。汽机设2台凝结水泵，1用1备。采用变频调速控制。

4） 加热器疏水系统

2级高压加热器疏水逐级回流最后接至高压加热器疏水母管送至除氧器。3、2、1号低压加热器的疏水逐级回流最后接至凝汽器。汽封加热器的疏水接至凝汽器。每台高加及低加均设有汽液两相流的水位控制器。

5）凝汽器抽真空系统

本系统机组抽真空系统采用水环式真空泵,单套系统2套，正常运行时，均为1台运行，1台备用。机组启动时，可2台同时运行。

6）汽轮发电机油系统

每套发电机组油系统包括润滑油系统、顶轴油系统及EH油系统。其中润滑油系统包括：1台电动高压交流辅助油泵、1台电动交流润滑油泵、1台电动直流润滑油泵、1台主油箱、2台板式冷油器、2台滤油器、1台聚结分离净油机等。为确保机组安全，每机组设置一个不锈钢材质的高位油箱V=3m3。油系统采用不锈钢材质，按生产需求配备滤油设备。

7）排污、溢流及疏、放水系统

本工程设1台3.5m3连续排污扩容器；设1台7.5m3定期排污扩容器，1台2m3疏水扩容换热器。

8）加药系统及取样系统

9）冷却水系统

汽轮机凝汽器冷却水系统采用开式循环冷却供水方式。

10）锅炉排汽系统

11）压缩空气、氮气系统

本项目主车间压缩空气用户为电站内气动阀门、摄像机吹扫等用气。

12）保温

介质温度大于50℃的管道均进行保温，主蒸汽管主保温材料采用复合硅酸铝制品，其它管道主保温材料采用复合硅酸盐制品，保护层采用镀锌铁皮，保温结构按国家标准。

4.13.8电气系统

本工程发电机额定容量20Mw，发电机端电压10.5kV。每台机组设置一段10kV发电机兼厂用电母线，发电机发出的电力接入对应10kV母线段，然后从各自母线段引接一回10kV出线，经一套零损耗深度限流装置后，各以一回10kV电缆线路接入附近变电所的10kV系统并网。

发电机出口设专用发电机出口真空断路器。以发电机出口断路器作为电厂同期点。

10kV发电机母线兼做10kV厂用电母线，按机组采用单母线接线方式，主要给锅炉给水泵、引风机、送风机以及厂用变压器等负荷供电。

两段10kV母线与备用段设置联络开关，正常运行时与备用段联络开关断开，故障时通过快切装置自动投入。

4.13.9环境保护

4.13.9.1从环保角度对工艺进行评述

锅炉利用矿热炉煤气为燃料。从煤气的成份看，燃料成份不含S元素，本项目暂不考虑脱硫。煤气含尘量低于10mg/Nm3，锅炉烟气中含尘量满足钢铁行业超低排放标准要求，暂不考虑除尘装置。由于矿热炉煤气燃料发热值较高，炉膛温度相对较高，即使采用低氮燃烧器，锅炉运行生成的NOx依然很高，本项目采用低氮燃烧器，同时设置SCR脱销装置，降低烟气中NOx浓度，以满足当地排放要求。

机械装置配置，设计尽可能选用低噪声型设备，设置消声器，通过隔声、降噪处理和设备合理布置，可将噪声污染减小到最低限度。

本工程是充分利用二次能源、减少煤气放散、资源综合利用的节能环保工程，既符合国家产业政策，又达到保护环境的目的，具有良好的经济效益和环保效益。

4.13.9.2主要污染源污染物及其控制措施

1）主要污染源污染物

锅炉生产产生的主要污染源污染物有：

废气—锅炉烟气(含尘、SO2、NOx等)。

废水—循环冷却水系统污水，含少量SS；锅炉酸废水，含SS、Fe3+；生活污水等。

噪声—各种水泵噪声、送风机噪声、引风机噪声、蒸汽放散噪声等。

2）控制措施

（1）废气排放

废气经一座60m烟囱外排，本工程大气污染物排放状况：

粉尘排放浓度≤10mg/Nm3

SO2排放浓度≤35mg/Nm3

NOx排放浓度≤50mg/Nm3

（2）废水治理：

锅炉定期排污的排水中含少量的SS，满足GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》的一级标准要求，经降温池降温后，作为水淬渣冷却循环水补充水，进入水淬渣循环水池循环使用；

锅炉洗涤产生的酸废水约2000m3/台次(10年1次)，废水中含有SS、Fe3+，废水经中和后，作为水淬渣冷却循环水补充水，进入水淬渣循环水池循环使用，或拉运至集团污水处理厂102车间处理达标后循环回用。

（3）噪声控制

由于噪声源分散且不易治理，因此噪声控制需采取综合治理的原则，在满足工艺生产的前提下，尽可能选用低噪声型设备；将产生噪声较大的设备尽可能布置在室内和布置在厂区中部；办公区与生产区用绿化带隔开；震动较大的设备在与管道连接时拟采用柔性连接方式，管道弯头的连接一般采用煨弯(3-4D)，减少水击或汽击产生的震动。根据《工业企业噪声控制设计规范》的要求，设计采取集中控制的原则，提高自动控制水平，控制室从建筑结构上考虑隔声措施，设置双层隔声门窗，使控制室内噪声满足标准要求，减少工人在噪声环境中的工作时间，对必须在噪声环境中工作的人员进行个体防护，如戴防噪耳塞等。

对控制室设置双层隔声门窗，减少噪声污染。

送风机吸气管设置进口消声器；引风机出口烟气管道上考虑设置金属补偿器以减小风机振动的传递。汽轮机组设置隔音罩。

锅炉蒸汽放散管设有消声器。

4.13.10消防

本工程消防设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针，防止或减少火灾危害，保障人身和财产安全。执行现行国家及地方防火、消防规范。

4.13.10.1火灾危险性分析

本电站火灾的主要潜在危险在于贮存和使用可燃介质的设施和地方。煤气为易燃介质，透平油是可燃介质；电缆夹层、架空电缆、电缆沟则可能在散热或隔热情况不好时发生燃烧或因为其它原因引起火灾而沿电缆蔓延导致事态扩大的可能。此外，因为可燃介质透平油、润滑油泄漏而落在高温管道上引起火灾也有可能发生。

本电站燃用的煤气按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.1.1条火灾危险性分类为乙类。

4.13.10.2建筑防火设计

本工程的建筑均为排架和砼框架建筑，防火墙、梁、柱、楼板、吊顶、屋面等，锅炉采用紧身封闭布置，防爆泻压、采暖通风安全措施及安全疏散等各方面防火要求均按有关规范执行。

1）耐火等级及火灾危险性分类

主要生产、辅助设施的分区和火灾危险性及其耐火等级依照国家颁发的设计规范进行设计。

2）安全疏散

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.5.1~5条的规定，建成后的主厂房在各层的两山墙处设楼梯间和出入口，并设消防梯，能通往各层及主厂房顶部。

主厂房内设有必要的疏散楼梯、平台、走道、门等以利疏散和消防。

消防间距、消防通道均根据《建筑设计防火规范》建设，以满足消防要求。

- 5  建设用地与厂址选择

## 5.1  厂址位置及厂址基本情况

5.1.1  厂址位置

工程厂址进位于宁夏中宁石空工业园区，用地为规划工业用地，无征地、拆迁、移民安置等，适宜建厂。

5.1.2  厂址基本情况

中宁县位于宁夏回族自治区中部西侧。地处东经105度26分-106度7分，北纬37度9分-37度50分之间。东临利通区、青铜峡市，西依中卫城区，南接同心县，北靠内蒙古阿拉善左旗，县境东西宽约50千米，南北长约60千米，总面积3185平方千米/2841平方千米（简册）。中宁县辖5个镇、5个乡，2个管委会：宁安镇、鸣沙镇、石空镇、新堡镇、恩和镇；舟塔乡、白马乡、余丁乡、大战场乡、喊叫水乡，城镇社区管委会和长山头社区管委会；以及长山头农场、渠口农场。共有112个行政村。

## 5.2  拟选厂址的外部条件

5.2.1  地理位置及交通运输条件

中宁地处银川至六盘山、银川至沙坡头两条旅游路线的交汇地带，是贯通西北的“旱码头”和人流、物流、信息流集散地。

中宁县铁路、公路四通八达，交通便捷，所属地级市中卫市是连接西北与华北的第三大铁路交通枢纽，也是欧亚大通道“东进西出”的必经之地。包兰、甘武、宝中、中太银铁路在此交汇，由中卫可直达北京、上海、成都、西安、乌鲁木齐等11个省会城市。京藏、福银、定武3条高速公路和109国道和101、201、202省道4条公路干线穿境而过，是新疆、河西走廊通往东部地区最便捷的内陆通道。西气东输一线、二线、涩宁兰银线纵横而过，香山机场的建成通航，构建起了立体大交通网络。

5.2.2  气象条件

本工程位于宁夏中宁石空工业园区，地貌类型为山地，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。

中宁县春暖迟、秋凉早、夏热短、冬寒长，风大沙多，干旱少雨。年平均气温11℃，年平均降水192.3毫米，6～8月的降水量占全年降水量的61%；年蒸发量1833.8毫米，为年平均降水量的9.54倍。年均无霜期159-169天，全年日照时数2800小时。全年多风，11月份至次年4月份以西北风为主，5-11月份东风较多，年均八级以上大风6-10次，多年平均风速3.7m/s，最大风速20.3m/s，多沙尘暴。50年一遇风压0.35kN/m2，雪压0.15kN/m2。

1）气温

历年平均气温：9.2℃；

历年平均最高气温：23.35℃；

历年平均最低气温：-8.95℃；

历年极端最高气温：39.3℃；

历年极端最低气温：-30.6℃；

历年最热月平均气温：25.4℃；

历年最冷月平均气温：-14.6℃。

2）湿度

历年年平均相对湿度：58.76%；

历年最小相对湿度：33%。

3）雨量和雪量

历年平均降水量：206.37mm；

历年最大一日降水量：66.8mm。

4）风

历年年平均风速：2.2～4.3m/s；

历年实测最大风速：18 m/s。

全年平均风速：3.25m/s

5）气压

历年年平均气压：88905.4～89075.8Pa；

年平均大气压：89.075kPa。

6）日照

历年年平均日照时数：3057.2h；

历年日照百分率：69.90%。

7）蒸发量

历年年平均蒸发量：1535.5mm。

8）风向

全年主导风向：为北风、西北风居多；

夏季主导风向：为南风最多，北风、西北风其次；

冬季主导风向：北风最多，西北风其次。

9）冻土深度

历年最大冻土深度：110cm（1957年2月）。

10）积雪深度

历年最大积雪深度：10cm。

11）海拔高度

车间内黄海高程1231.30m。

5.2.3  工程地质水文条件

1﹚地形、地貌、地质概况

中宁县地处黄土高原的北部边缘，地势四面高，中间低，北部、东部和南部多为山地及丘陵，黄河自西向东转北横贯全境，把全县土地切割为南北两部分，地貌主要类型为平原山地和缓坡丘陵。

宁夏中宁石空工业园区在地貌上属低丘陵区，以冲洪积地层为主，为暗滨、图洞、塌陷等不良地质作用。

项目用地属丘陵山地，冲沟发育。山前洪沟、冲沟一般干涸，河床比降大，暴雨时易发洪水。地下水一般埋藏较深，地下水补给主要有灌水、降雨。局部有较大起伏外，地层地质条件良好。

2﹚抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）,中宁县抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组为第三组，设计特征周期0.45s。

根据收集到的资料表明，本场地在0~20米深度范围内，土层的等效剪切波速范围在500m/s≥vse>250m/s之内，场地图类别为中硬场地土。根据场区经验，覆盖层厚度H在30m左右，据此确定该场区建筑场地类别为II类。

根据场区地层及地下水埋藏条件，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定判定，本厂区无饱和砂土，所以判定场区无液化土。该场地地貌类型单一，地层结构较简单，主要土层分布较连续，厚度较稳定。场区除液化外，无暗滨、土洞、塌陷等其它不良地质作用，适宜本工程建设。

5.2.4  供电条件

本项目供电电源电压为110kV，来自业主的新建330kV变电站。

保安电源由业主提供。

5.2.5  水源、供水条件

生产新水接自工业园区生产新水供水管网，其水质、水量、水压按保证本工程生产新水用水要求。

## 5.3  政治经济

5.3.1  基本情况

中宁县位于宁夏回族自治区中部、宁夏平原南端，县城距首府银川市140公里，县境东西宽约50千米，南北长约60千米，地处黄河两岸，为内蒙古高原和黄土高原过渡带，属北温带大陆性季风气候区。中宁县是世界枸杞的发源地和正宗原产地，1961年被农业部命名为全国枸杞生产基地县，1995年被国务院命名为中国枸杞之乡，隶属地级中卫市管辖。西汉元鼎三年（公元前114年）设县，已有2125年的置县史。现政区总面积4226.5平方公里，辖5镇6乡1个管委会、118个行政村、12个社区、8个农林牧渔场，总人口32.8万人（其中：农业人口20.43万人，占全县人口的66%；汉族占83.2%，少数民族占16.8%）。共有耕地64万亩（其中川区水浇地37万亩，山区旱地27万亩），得黄河自流灌溉之利，县内盛产枸杞、红枣、粮油、瓜果、畜禽等农副产品，素有"塞上江南、鱼米之乡"的美称。

近年来，中宁县抢抓国家实施西部大开发战略等重大机遇，紧紧围绕争创西部百强县和建设和谐富裕新中宁的奋斗目标，全力推进新型工业化、农业产业化、服务业特色化、城乡一体化、公共服务均等化进程，全县经济社会步入历史最好发展时期。2010年，全县完成地区生产总值64.8亿元，增长18.2%；完成固定资产投资92.2亿元，增长170%；规模以上工业总产值达80.1亿元，增长29.7％，实现增加值20.9亿元，增长18.3％；地方财政收入达到7.8亿元，增长36.9%，其中一般预算收入达到3.65亿元，增长44.7%；全县居民人均可支配收入达13380元，增长7.2%；农民人均纯收入达5288元，增长14.5%。到2011年底，预计全县可实现地区生产总值76亿元，完成固定资产投资98.5亿元，实现地方财政收入9.2亿元，规模以上工业增加值29亿元，全县共引进各类项目80个，实际到位资金72.06亿元。到"十二五"末，预计全县地区生产总值突破150亿元，年均增速保持在20%以上；全社会固定资产投资五年累计达到560亿元，年均增长20%左右；地方财政一般预算收入突破10亿元，年均增长22%以上；城镇化率突破50%。2011年8月20日在全国县域经济科学发展交流年会上，中宁首次跃入西部百强县行列。

5.3.2  特色优势

交通优势：中宁县位于宁夏的中部，是宁夏的几何中心，包兰、宝中、太中银3条铁路，109、101、102等国省道和京藏、福银等五条高速公路在此交汇，区位优势明显，交通条件便利，是古丝绸之路的中转要冲、全国铁路交通大动脉的"西部桥头堡"和欧亚大通道"东进西出"的必经之地，是天然的人流、物流、信息流集散地，被誉为西北的"旱码头"，发展现代物流业的潜力巨大。

资源优势：县内自然资源丰富，石膏、石灰石、煤、铁等矿产品储量大、品位高，尤其是碱沟山无烟煤（其中固定碳88.66%、高位发热量7538卡/克、低位发热量7197卡/克、机械强度67.14%、灰分5.33%、挥发分2.99%、含硫量0.95%）总储量达6亿吨，属"三高三低"（高密度、高强度、高发热量、低灰、低硫、低磷）的优质无烟煤，被誉为"天下第一煤"；石膏储量高达100亿吨以上，居全国第二；石灰石储量2亿吨，开发前景十分广阔。

产业优势：现已形成六大产业体系：以120万吨铝镁合金及45万吨碳素、40万吨铝板带箔等深加工、100万吨稀土彩钢及40万吨硫酸、36万吨铬铁、35万吨金属锰、30万吨镍铁、10万吨锰酸锂、1亿台锂离子电池等深加工项目为主的新材料冶金产业；以5000吨单晶硅及其深加工为主的高新技术产业；以电能、无烟煤、氯磺酸、磷酸二氨、硫酸钾等产品为主的能源化工产业；以水泥、建材预制为主的建筑建材产业；以枸杞、红枣、苹果、硒砂瓜、供港蔬菜、生物环保鲜猪肉等为主的特色农副产品深加工产业；以风力发电和光伏发电为代表的新能源产业。目前，主要产品产能为：年产水泥200万吨、铝镁合金45万吨、金属锰20万吨、金属镁3.5万吨、硅铁5万吨、电石50万吨、碳化硅5万吨、单晶硅4800吨、枸杞6万吨、硒砂瓜50万吨、红枣20万吨、苹果30万吨等。

水电优势：县内有装机规模为2×330MW火电厂一座、2×0.068MW水电厂一座。有750KV变电所1座、330KV变电所2座、220KV变电所3座、110KV变电所7座，电力资源十分充足。黄河自中卫胜金关入境，自西向东从青铜峡出境，穿越县境68公里，流域面积2959.7平方公里，年径流量318亿立方米，年平均流量3600立方米/秒，即将建成的沙坡头水利枢纽和正在规划设计中的国家重大水利电力建设项目大柳树水利枢纽工程，将为全县跨越式发展提供充足的水利电力保障。

人文优势：中宁县历史积淀悠久，文化底蕴深厚，民风俗雅纯朴，自然景观与人文景观交相辉映，西北的雄浑与江南的秀美浑然一体，古老的历史文化与浓郁的穆斯林风情相互融合。有明长城、石空大佛寺、泉眼山古今水利工程、枸杞观光园、枸杞博物园等名胜古迹和人文景点，尤其是滨河路的建成，将中宁并入了世界垄断性资源、国家5A级旅游区--沙坡头旅游区，旅游开发前景广阔。

5.3.3  园区建设情况

近年来，中宁县委、政府坚持节约集约用地、不占耕地、工业项目上山入园的科学发展理念，投资10.5亿元，平山整地3.2万亩，为项目落地建设和发展园区提供了充足的土地保障。目前，主要建成的园区有：

中宁物流园区：物流园区占地5000亩、年吞吐货物350万吨。规划建设了战略装车点、汽车城、建材城、集装箱中转站、物流配送区、仓储加工区、公共信息服务平台七大功能区，被列为自治区重点扶持发展的九大物流园区之一。目前，中宁战略装车点项目已开工建设；汽车城项目已建成并投入使用，有26家企业入园投资置业，形成了"买汽车，到中宁"的便捷优势；物流配送区已吸引区内外10余家企业投资建设，其中由宁夏为民公司投资12亿元的建材港和物流配送中心项目进展迅速。中宁物流园区建成后将实现以铁路、公路运输为主，银川河东机场、中卫、固原支线机场为补充，以新材料、建材、化工以及枸杞、红枣、硒砂瓜等物流为主体，形成以宁南为服务半径、陕甘宁为连接带的两大物流圈，成为西部地区重要的商品集散地和辐射全国的物流运输节点。

中宁新材料循环经济示范区：规划面积123平方公里，道路框架为"五横五纵"。根据园区内企业现状和布局，园区整体规划为四个功能区，分别为铝镁合金产业链区，兴尔泰、嘉盛、宏岩综合发展区，稀土彩钢板产业链区，生活服务区。包兰铁路、109国道、201省道横贯园区全境，交通便利；土地、无烟煤、铜、铁、重晶石、石灰石等资源充足；建有110 KV、330kv变电所。现入园企业44家，主要以新材料、化工、冶金、煤炭深加工为主。

中宁工业园建材区：规划控制面积5000亩，以打造西部新材料产业基地为目标，重点发展金属镁、电石、PVC深加工、稀有金属冶炼、稀有金属合金、合金精加工等循环经济项目。

- 6  总图布置及运输

## 6.1  项目概况

宁夏天元锰业集团是一家跨地区、跨行业的大型民营企业，是世界最大的电解金属锰生产企业，也是国家重点行业清洁生产示范企业。宁夏天元科技有限公司24×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目。项目建设6台36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉、1座120m2烧结车间、1套400吨石灰回转窑、原料系统及其配套的公辅设施。

## 6.2  厂址建设条件

6.2.1  地理位置及周边情况

工程厂址进位于宁夏中宁工业园区。厂内水、电等接口位置，供水水源、排水管网等位置：电来自业主的新建330kV变电站，接点位于厂区南侧；水源接自工业园区生产新水供水管网，接点位于厂区北侧。

6.2.2  地形地貌

中宁县地处黄土高原的北部边缘，地势四面高，中间低，北部、东部和南部多为山地及丘陵，黄河自西向东转北横贯全境，把全县土地切割为南北两部分，地貌主要类型为平原山地和缓坡丘陵。

项目用地属丘陵山地，冲沟发育。山前洪沟、冲沟一般干涸，河床比降大，暴雨时易发洪水。地下水一般埋藏较深，地下水补给主要有灌水、降雨。局部有较大起伏外，地层地质条件良好。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）,中宁县抗震设防烈度为8度。

6.2.3  工程地质

根据收集到的资料表明，本场地在0~20米深度范围内，土层的等效剪切波速范围在500m/s≥vse>250m/s之内，场地图类别为中硬场地土。根据场区经验，覆盖层厚度H在30m左右，据此确定该场区建筑场地类别为II类。

根据场区地层及地下水埋藏条件，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定判定，本厂区无饱和砂土，所以判定场区无液化土。该场地地貌类型单一，地层结构较简单，主要土层分布较连续，厚度较稳定。场区除液化外，无暗滨、土洞、塌陷等其它不良地质作用，适宜本工程建设。

6.2.4  水文地质

项目用地属丘陵山地，冲沟发育。山前洪沟、冲沟一般干涸，河床比降大，暴雨时易发洪水。地下水一般埋藏较深，地下水补给主要有灌水、降雨。局部有较大起伏外，地层地质条件良好。

6.2.5  地震基本烈度

抗震设防烈度为8度。

6.2.6  气象条件

基本气象条件为：

年平均温度　　　   			  		9.2    ℃

历年平均最高温度　  		 			23.35  ℃

历年平均最低温度　　				 －8.95   ℃

年平均降雨量      				   206.37mm

年最大一日降水量 				    66.8  mm

年平均风速 						          2.2-4.3 m/s

年平均气压             88905.4～89075.8Pa

## 6.3  总平面布置原则及概况

6.3.1  总平面布置原则

1）厂区总平面布置的主要设计依据为:

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB 50414-2007）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

2）根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。

3）在符合工艺生产流程、操作要求的前提下，合理进行功能分区。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。

6.3.2  厂区总平面布置概况

建设场地为长方形地块，占地面积628591.60m2。原料厂拟建在厂区的北部，位于矿热炉主车间北侧；锰矿烧结系统（含脱硫）位于原料厂南侧；煤气柜位于厂区东北侧；精炼车间位于煤气柜的西侧；矿热炉主车间位于场地中部，烧结系统南侧。矿渣棉生产车间位于矿热炉主车间南侧；综合仓库位于矿渣棉车间的西侧；电机壳制作及机修间在矿渣棉的东侧，职工食堂及综合楼位于电机壳制作及机修间的南侧,具体布置详见《宁夏天天元特钢有限公司6X30000KVA密闭式锰硅矿热炉及尾气余热发电项目总平面布置图》。

## 6.4  竖向布置

业主已经完成场地平整。厂区地坪台阶已经形成，分两个台阶，北高南低。北侧台阶场地地坪标高为：1275.9m。南侧台阶场地地坪标高为：1263.2m。

厂区雨排水采用雨水箅子+暗管方式排入厂区内雨排水系统。

## 6.5  运输

主要原料锰矿从国外进口，经水路运输、铁路运输至当地火车站，再通过胶带机运输至场地。煤来自电厂输煤系统，采用胶带机输送至场地。其余原料均采用公路运输。

厂内运输主要为公路运输、胶带机运输、管道运输。

6.5.1  道路

新设计道路面积为：69497.53m2。新建道路路宽分别为12m、7m、车间引导根据大门宽度确定，路面采用混凝土路面，混凝土面层220mm，二灰砂砾基层200mm，天然级配砂砾底基层180mm。转弯半径为12m、9m。

6.5.2  厂内外运输量及方式

厂区运进物料有：进口锰矿、自产烧结矿、焦炭、白云石、硅石、石灰、电极棚、石墨电极。厂区运出物料有：高硅硅锰合金、高硅硅锰合金炉渣、岩棉。具体数量请见下表

厂外货物运入运输量表                                          表6.5-1

| 货物名称 | 起止地点 |  | 日运量/t | 年运量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |  |
| 进口锰矿 | 厂外 | 厂内 | 4220 | 1392600 | 干基量 |
| 自产烧结矿 | 厂内 | 厂内 | 2667 | 880000 | 干基量 |
| 焦炭 | 厂外 | 厂内 | 630 | 208000 | 干基量 |
| 白云石 | 厂外 | 厂内 | 182 | 60000 | 干基量 |
| 硅石 | 厂外 | 厂内 | 485 | 160000 | 干基量 |
| 石灰 | 厂外 | 厂内 | 143 | 42900 | 干基量 |
| 电极糊 | 厂外 | 厂内 | 30 | 10000 |  |
| 石墨电极 | 厂外 | 厂内 | 3 | 792 |  |

厂内货物运出运输量表                                          表6.5-2

| 货物名称 | 起止地点 |  | 日运量/t | 年运量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |  |
| 高硅锰硅合金 | 厂内 | 厂外 | 1212 | 400000 |  |
| 高锰锰硅合金炉渣 | 厂内 | 厂外 | 1455 | 137427 |  |
| 锰铁 | 厂内 | 厂外 | 220 | 90558 |  |
| 锰铁炉渣 | 厂内 | 厂外 | 308 | 111853 |  |

说明：运量表未计损耗。

厂外运输设备由业主自行解决。厂区内设有两处汽车衡，原料入口和成品出口各一个，汽车衡最大称重100t。

## 6.6  绿化和消防设计

6.6.1  绿化

为了美化和净化厂区周围环境，为员工创造一个优美安静、赏心悦目的生产生活环境，在建筑物四周、道路两侧和空闲地带种植一些适于当地生长的花草和树木。

绿化用地率为15%，绿化用地面积为94288.74m2。

6.6.2  消防警卫

在建筑物四周设有环行道路或通道，以满足消防汽车的通行。在道路旁设有消防给水管道及消火栓，满足消防用水的要求。

整个厂区消防由甲方统一考虑。本设计不考虑消防车和消防车库的配备。厂区设置五个大门，位于厂区西南侧、西北侧、南侧中部、东北侧、东南侧。南侧中部为人员出入口，西南侧、、东北侧东南侧为成品出口，西北侧为原料进口。每个大门设置一个警卫室。

## 6.7  总图运输主要技术经济指标

主要技术经济指标见表6.7-1

主要技术经济指标表                                           表6.7-1

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | m2 | 628591.60 |  |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 128771.3 |  |
| 3 | 新建道路面积 | m2 | 69497.53 | 路面采用混凝土路面，混凝土面层220mm，二灰砂砾基层200mm，天然级配砂砾底基层180mm。 |
| 4 | 围墙 | m | 3242.84 |  |
| 5 | 绿化用地面积 | m2 | 94288.74 |  |
| 6 | 绿地率 | % | 15 |  |
| 7 | 运输量 | t/a | 1578948 |  |
| 8 | 汽车衡 | 个 | 2 |  |
| 9 | 门卫室 | m2 | 72 | 三处门卫室 |
| 10 | 人员 | 个 | 15 | 3班制，一班5个人 |
| 11 | 土方量 | 万m³ |  | 业主已经完成场地平整 |
| 12 | 挡土墙 | m | 851.68 | 高度12.7m |

- 7  循环经济

## 7.1  资源高效利用

资源高效利用是循环利用为核心，是体现“减量化、再利用、资源化”原则的技术支撑。为实现上述原则，采取的技术措施如下：全流程优化设计，使输入全流程的各类资源在全流程系统内高效充分利用，全流程向系统外无废弃资源排放，余热排放的温度低于150℃。单项工艺技术方面：锰硅合金产生的热熔锰渣用于生产岩棉系列产品。锰合金生产回收的除尘灰全部送往烧结。

## 7.2  能源耗用分析及二次能源回收利用

7.2.1  能源标准和节能规范

1）《钢铁企业节能设计规范》（GB 50632-2010）

2）《清洁生产标准  钢铁行业（铁合金）》（HJ 470-2009）

3）《铁合金、电解金属锰行业规范条件》（2016年）

本项目拟建设主要生产设施：原料场、原料破碎筛分系统、锰矿烧结系统（含脱硫、脱硝）、供配料系统、矿热炉主车间、、直流电弧炉车间、矿渣棉生产车间。

7.2.2  能源利用原则

1）贯彻执行国家有关环保、工业卫生、安全、消防、节能减排等有关规范与规定，强化“三废”治理和综合利用。

2）矿热炉等主体设备选用目前国内最成熟的大型节能环保型矿热炉。整体工艺技术方案考虑经济适用、自动化程度高、节能环保、废物循环利用等设计原则。

3）总图布置在原布置基础上尽量做到工艺流程合理、顺畅、布局紧凑，考虑到生产、检修方便，并尽量节省投资。

7.2.3  吨合金综合能耗评价

本项目由于产品结构合理，采用大型化、连续化、现代化的先进设备，产品一次成材，节能设备齐全，项目建成时达到高硅硅锰21.77万吨，年需购入能源45.3325万吨标煤，矿热炉年回收煤气7.82万吨标煤，由表2可以看出吨钢综合能耗均低于国家规定的标准限额值。

表9.2-1 36000kVA高硅锰硅合金电炉能源消耗计算表

| 序号 | 能源名称 | 实物单耗 | 折算系数 | 总能耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgce/t.锰硅合金 |
| 1 | 冶炼电耗 | 6000kWh/t | 0.1229 | 737.4 |
| 2 | 动力电耗 | 270kWh/t | 0.1229 | 33.183 |
| 3 | 焦碳 | 500kg/t | 0.971 | 485.5 |
| 4 | 电极糊 | 25kg/t | 0.971 | 24.275 |
| 5 | 压缩空气 | 8m3/t | 0.0152 | 0.1216 |
| 6 | 氮气 | 19.4m3/t | 0.0169 | 0.32786 |
| 7 | 新水 | 7.6m3/t | 0.0475 | 0.361 |
|  | 合计 |  |  | 1281.16846 |
| 9 | 煤气回收 | 1000m3/t | 0.171 | 171 |
|  | 合计 |  |  | 1110.16846 |

7.2.4 回收利用二次能源及余压、余热能源

铁合金生产工艺过程中可以产生出新的二次能源。本项目中的二次能源包括副产煤气。二次能源作为某些工序的加热、供热的热源，实现二次能源的充分回收利用。

36000kVA冶炼电炉为国内最先进的全密闭电炉，电炉在生产过程中产生的煤气可用作原料烧结、工厂和地区供热等的燃料，全年的煤气回收量为4.02×108Nm3。矿热炉在生产时产生了大量的高温污染烟气，经过除尘净化，粉尘被回收再利用，经除尘的烟气送入煤气柜中，一部分可做为烘干机和烧结机的燃料，其余部分可用于余热发电，矿热炉余热回收发电系统是将矿热炉烟气显热回收、烟气余热回收、烟气中CO燃烧热能回收和低压低温发电技术综合在一起的矿热炉综合余热回收发电系统。

7.2.5  节能能源

本工程采用36000kVA密闭式锰硅铁矿热炉生产锰硅合金，选择最佳技术参数及配套装备，如配置节能型变压器，减少短网阻抗、为矿热炉设备选择适宜的功率补偿装备等。

主要节能措施包括以下几个方面：

1）矿热炉采用封闭结构形式，可减少炉口散热，节省能耗，并采用软化水冷却，使冷却部件不结垢，延长水冷部件的使用寿命，减少热停炉，降低热损失，冷却水采用循环使用，不外排，充分利用水资源。

炉衬砌筑采用保温、隔磁炉衬，可节省热量损失。主要部件采用不锈钢制造，可以节省感生电流损失和电阻损失等。

2）制定完善的原料入炉条件，实施精料入炉，炉料干燥、筛分后的块粒状炉料入炉，实现矿热炉长期稳定的正常运转，提高产品的质量和产量。配料设施实现集中程序操作，系统控制，提高配料精度，减少物料损耗。

3）所有热力设备、输送管道及其附件均进行严格保温，减少散热损失。

4）根据生产用水对水质的要求不同，合理的采用循环水系统及循序水系统，从而使工业水重复利用率高达98%。

5）对全厂用水水质要求不高的工艺或设备用水如渣水淬、浇铸循水和一些场地冲洗水等等，均使用回用水，节约了新水用量。

6）余气利用。矿热炉产生的煤气经除尘加压后，通过管道输送进入储配站内，通过阀门进入干式气柜。再由加压机房离心风机和压缩机加压至10KPa后通过管线送至厂内各煤气用户，余气用于发电。

7）生产车间、仓库按物料流向布置，减少了运输过程消耗。

8）电气设计中主要采取以下的节能措施：

（1）提高功率因素，减少无功损耗。各车间配电室内设有低压无功补偿设备，对该系统内所有低压设备进行统一补偿，补偿后功率因素达到0.92；各车间10KV配电室设高压无功补偿装置，补偿后功率因素达到0.92。

（2）矿热炉采用三台单相变压器组成三组变压器组供电，减少短网长度，降低短网阻抗，从而降低能耗。

（3）对需变速运行的电动机选用节能效果好的变频调速装置。

（4）本项目在电气设备和材料选型时，尽量采用节能设备和耗电少的电器元件。

## 7.3  水资源循环利用

依据节流优先、治污为本、多层次循环使用和多渠道开源节水的总体原则，以减少新水补充量，对厂区生产废水处理后回用于生产。

按生产工艺对水量、水压、水质、水温的不同要求，各种循环冷却用水处理尽力采用适用技术，水系统工艺路线的选择及配套设备选型均经技术经济比较确定具体方案，各冷却系统均采用循环、串级供水方式，提高水的重复利用率。

本项目水的循环利用率为98.6%，设置量化的水质和用水计量控制设备，加强检漏强化管理，减少水的损失。各机组水系统严格控制源头用水，杜绝各机组内其它系统失控排水现象。稳定循环用水水质，合理控制循环水的浓缩倍数。实施废水资源化利用。

最终实现减少新水使用量，尽可能延长生产过程中水的使用周期，并尽可能对废水实施无害化处理，实现废水资源循环利用。

生产废水和生活污水经处理达标后，与生活水合流排入厂区排水管网统一处理。

## 7.4  固体废弃物循环利用

高温熔渣作为岩（矿）棉生产原料。

除尘系统收集的除尘灰，可返回系统重复利用或外销。

## 7.5  循环经济评价结论

本项目认真贯彻国家有关的产业政策，落实节能减排的科学发展观，坚持循环经济的设计理念，坚持“成熟、可靠、先进、经济”的设计原则，采用先进而又适用的工艺技术和装备水平，在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的基础上，以各生产单元内部和各生产单元之间的废物回收和循环利用为主，兼顾社会产业链之间的资源再生循环利用，实现“高效率、低能耗、低排放”，从而使本工程的建设符合循环经济的发展理念，达到将本项目建成“资源-产品-废物-再生资源”为循环模式的生态经济工厂的目的。

- 8  环境保护

## 8.1  环保设计依据

设计依据的国家标准和技术规定如下：

1）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），执行二级标准；

2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），执行二级标准；

3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996），执行三级标准；

4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），执行3类限值；

5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

## 8.2  工程概况

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目拟建设6台36000kVA全封闭矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉、原料系统、锰矿烧结系统；公辅设施包括供配电及控制系统、给排水系统、空分系统、除尘系统、发电系统、电极壳加工及机修车间、渣处理系统等附属配套设施。

为加强劳动保护，改善劳动条件，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工程设计必须贯彻劳动安全法，执行国家劳动安全卫生标准。

## 8.3  主要污染源、污染物及其控制措施

针对本项目生产过程中的各类污染源，本设计环境保护工程主要包括：通风除尘系统、水处理系统、噪声治理措施、固体废物综合治理措施以及厂区绿化等。

8.3.1  废气

1）36000kVA高硅硅锰密闭矿热炉炉气净化系统（6套）

矿热炉烟气经炉气净化系统处理后不外排，进入气柜供用户使用或二次点火放散。工艺流程如下：

高温烟气首先经过一段夹水管道初步冷却后进入一、二级沉降冷却塔，使进入金属滤袋除尘器的炉气温度大于200℃，炉气经金属滤袋除尘器过滤后，将含尘浓度＜20mg/m3的煤气送至煤气冷却器；煤气经煤气冷却器冷却至60℃以下，然后进入气柜供用户使用或二次点火放散，煤气冷却器采用直接水冷方式。

2）出铁口、浇铸排烟除尘系统（共6套）

出铁口主要包括36000kVA电炉出铁口排烟及浇铸烟气除尘和6300kVA直流电弧炉出铁口排烟及浇铸烟气除尘。具体如下：

①36000kVA电炉出铁口排烟及浇铸烟气除尘

每台电炉设两个出铁口，每班出铁3次，每次约20～30分钟左右，烟气温度100℃左右，含尘量100mg/m3，烟气量120000 m3/h。每台电炉设一个浇铸点，烟气量100000 m3/h。

②6300kVA直流电弧炉出铁口排烟及浇铸烟气除尘

6300kVA精炼电炉设1个出铁口，每班出铁3次，每次约20～30分钟左右，烟气温度160℃左右，含尘量0.5g/m3，烟气量100000m3/h。每台电炉设一个浇铸点，烟气量100000 m3/h。

出铁口烟气由吸尘罩收集后，通过脉冲布袋除尘器过滤后，由高25m排气筒排放。废气含尘浓度小于20mg/m3，符合国家排放标准。

变频电机

↓

出铁口除尘罩→阀门 →风管→低压脉冲袋式除尘器→风机→烟囱

↓

管链机→气力输送→烧结配料

3）6300kVA直流电弧炉除尘系统 (共1套)

直流电弧炉烟气经过负压大布袋除尘器过滤后，废气其含尘浓度小于20mg/m3，符合国家排放标准。

采用负压大布袋除尘器，工艺流程如下：

电炉第四孔→空冷器→布袋除尘器→管道→风机→烟囱排放

出炉、浇筑、摇包、布袋除尘器→管道→风机→烟囱排放

↓

管链机→气力输送→烧结配料

4）炉顶上料布料除尘系统（共1套）

废气含尘气体通过布袋除尘器处理后，由高25m的排气筒排放。处理后废气含尘浓度小于20mg/m3，符合国家排放标准。

电机

↓

各扬尘点除尘罩→阀门 →风管→低压脉冲袋式除尘器→风机→烟囱

↓

管链机→气力输送→烧结配料

5）汽车受料槽除尘系统（共1套）

同上。

6）原料堆棚除尘系统（共3套）

同上。

7）锰矿受料、破碎、筛分除尘系统（共1套）

同上。

8）焦炭烘干上料除尘系统（共1套）

同上。

9）车间原料上料与配料除尘系统（共3套）

同上。

10）供料转运站除尘系统（共4套）

同上。

11）成品破碎除尘系统（共16套）

同上。

12）烧结上料配料除尘系统（共1套）

同上。

13）机尾及环境除尘系统（共1套）

同上。

14）烧结机头及除尘系统

烧结机头采用电除尘器进行除尘。烧结厂粉尘排放浓度低于30 mg/Nm3，除尘效率达99％以上。

8.3.2  废水

本项目设计生产总用水量为26916m3/h。其中电炉软水6000m3/h，变压器冷却净环水水量1200m3/h，电炉水冲渣浊环水量4600m3/h，公辅冷却净环水量680m3/h，喷淋水量13997m3/h，串级用水31m3/h，全厂补充生产新水量408m3/h。

本工程电炉软环水冷却水以及变压器冷却用水用后仅水温升高，水质未受污染，冷却回水为无压回水，自流入热吸水井，经泵加压上冷却塔，冷却降温后自流入泵站冷吸水井，经泵加压后通过管道过滤器送往用户循环使用。

浊环水系统主要为电炉冲渣用水。电炉冲渣使用后的水经沉淀池沉淀处理后,自流入泵站吸水井，经泵加压后送往用户循环使用；“一文”、“二文”回水通过高架流槽，自流入辐射式沉淀池，经沉淀处理后，澄清水经出水管道自流入循环水泵站的热吸水井内，经泵加压上冷却塔降温后，再自流到循环水泵站的冷吸水井，由泵加压后供用户循环使用。

生产排水来自循环水系统排污、污泥脱水滤后排水、软水制备排水，全部串级补充至水冲渣系统及除尘浊环水系统，生产排水零排放。

生活废水排入公司污水处理厂统一处理。

8.3.3  固体废物及资源综合利用

1） 电炉炉渣

炉渣作为生产矿渣棉原料和建筑材料外销。

2） 粉尘

电炉生产、烧结、原料、成品除尘系统收集的除尘灰，可返回系统重复利用。

3）工业垃圾

生产过程中产生的工业垃圾主要为修补炉衬的耐火材料等，回收其中废旧耐火砖和可利用金属后的废弃料，与当地有关部门协商后在指定地点堆存或填埋。

4）生活垃圾

员工生活中产生的生活垃圾，有环卫部门统一处理。

8.3.4  噪声

本工程主要噪声源包括制氮机、破碎机、电机、空压机、各种风机以及大功率水泵等，设计首先选用先进的生产工艺，尽量选用噪声小的先进设备，其次根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取消声减振措施，如设减振垫、消声器等设施。同时对噪声源采取隔音措施，如设有专用的水泵房等。具体措施详述如下：

1）制氮机设隔音设施；主车间产生噪音的运转机组安装于室内；各种气体排放口均安装消音器。

2）噪声较大的破碎机、电机、振动筛均设有减振设施并置于构筑物内。

3）水处理设施中的大功率水泵设在泵房内，在进出水管处设有减震接头，噪声值可达标；采用低噪音冷却塔，冷却塔风机设有隔音风筒。

4）空压机、风机进/出口设有消声器，设备基础设有减振垫，空压机本体设有隔声罩，空压机、部分风机等设置在厂房内，通过采取降噪措施后噪声值可达标排放。

5）在厂区布置中统筹规划，合理布置，将高噪声源布置在远离对噪声敏感的区域。

上述噪声源产生的噪声，经优化设计、隔声降噪处理、厂房墙体屏障、绿化树木吸收屏障、空气吸收、距离衰减后， 对厂界的影响满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类限值要求。

## 8.4  工厂绿化

为了美化和净化环境，同时减少噪音和粉尘对环境的影响，在建筑物四周和周围空闲地带进行绿化，种植一些适合当地生长的花草和树木。厂区绿化面积 189600m2，绿化率为15%。

## 8.5  环境监测

本工程的环境监测工作外委当地环境监测站。

## 8.6  环境管理机构及定员

厂区设有安环处，负责全厂日常的环保及安全卫生管理工作。本工程需设一名环保及安全卫生管理人员，由厂区统一安排。

## 8.7  环境影响简要分析

本工程对所有污染源均采取严格的治理措施，治理采用的工艺流程及设备均为目前国内先进水平，因此只要采取“三同时”的建设原则，确保环境治理措施得以实施，各种污染物即可达标排放，使污染程度降到最小。

- 9  劳动安全卫生

## 9.1  编制依据及采用的标准

（1）《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国安监[2012]51号）

（2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2010]36号，2015修订）

（3）《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第26号）2009年11月1日实施

（4）《国务院办公厅关于印发国家职业病防治规划（2016-2020年）的通知》（国办发〔2016〕100号，2016年12月26日）

（5）《冶金企业生产性建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》（1992冶安环字第443号）

（6）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部[1997.1.1]3号）

（7）《中华人民共和国防震减灾法》（2009年5月1日起施行）

（8）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》（国发[1984]97号）

（9）《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国务院1987年12月3日）

（10）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

（11）《女职工劳动保护特别规定》（2012年4月28起施行）

（12）工信部发布机械冶金建材行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2021年本）

（13）一般有毒物品和高毒物物品目录（2002年、2003年）

## 9.2  工程概况

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目拟建设6台36000kVA全封闭矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉、原料系统、锰矿烧结系统；公辅设施包括供配电及控制系统、给排水系统、空分系统、除尘系统、发电系统、电极壳加工及机修车间、渣处理系统等附属配套设施。

为加强劳动保护，改善劳动条件，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工程设计必须贯彻劳动安全法，执行国家劳动安全卫生标准。

## 9.3  建设项目主要危险、有害因素分析

9.3.1  自然危害因素分析

根据该地区的自然条件和气候特征分析，本地区的主要自然危害因素为雷电、暴雨、大风和地震。此外，夏季的暑热也可对工人的健康造成危害影响。

9.3.2  生产过程主要危险、有害因素分析

根据生产特点分析，本工程在生产过程中可能产生的危险、有害因素包括：火灾、爆炸、机械伤害、高处坠落、触电、烟（粉）尘危害、氮气窒息、灼烫、淹溺、热辐射及噪声污染、起重伤害、化验室使用的酸碱液、氧化剂、还原剂等的外泄或飞溅会造成化学灼伤的危害等。

（1）本项目生产过程中涉及到的有毒、有害物质主要有CO及粉尘等。CO主要出现在金属冶炼过程的煤气中，粉尘主要出现在各物料的倒运、破碎、筛分、浇铸等工序中。

CO属Ⅱ级危害毒物，主要来源于金属冶炼时焦碳还原矿石产生的气体。由于CO与血液中的血红蛋白的亲和力比02强200—300倍，故人体吸入CO后，即与血红蛋白结合。生成碳氧血红蛋白（COHb）,阻碍血管输氧，造成人体缺氧中毒。当空气中浓度达到1.2g/m³时，短时间可致人死亡，长期吸入过量的CO可致神经和心血管系统损害。车间空气中CO的最高允许浓度为30mg/m³,主要侵入途径为吸入。

粉尘分为两类：直径大于10μm者易于沉降成为降尘，直径小于或等于10μm者，以气溶胶的形式长期漂浮于空气中，成为飘尘。直径在0.5μm—5μm之间者，对人体危害最大，因为大于5um者由于压力作用，易被鼻毛和呼吸道粘液阻挡；而小于0.5μm者，由于扩散作用，由易被上呼吸到表面所粘附，随痰排出。只有0.5μm—5μm的飘尘可直入人体，沉积于肺泡内，并有可能进入血液，扩散至全身。由于飘尘表面积很大，分布较广，故危害也最严重。尤其是粉尘表面具催化作用以及附着的有害物质间的协同作用，由此而形成新的危害物，其毒性远胜于各个单体危害性的总和，由于其吸附的有害物不同，可以形成多种疾病。

（2）高温危险性分析

在金属熔炼过程中，铁渣溶体、烟气等对人体有烫伤及高温辐射危害。

矿热炉、烟气、熔体、热铁块等不断散发热量。当工作场所的高温辐射强度大于4.18J/cm²/min时，使环境温度升高，使人体过热，产生一系列生理功能变化其表现：

①体温调节失去平衡。在高温作业条件下，人体产热受热多而散热不畅，就会使人体内蓄热、体温升高（38.5℃），头晕，不能工作。

②水盐代谢出现紊乱，高温时出汗多，人体水分损失也多，汗液中除水分外，还有NaC1及水溶性维生素，也随之丧失，如果不能及时补充则会引起水盐代谢紊乱，酸碱平衡失调，轻者恶心、无力、重者血液浓缩、心肾衰竭、直至发生休克。

③消化及神经系统受到影响。高温时，唾液分泌减少，淀粉酶活性降低，从而食欲不振，消化不良。另外，中枢神经系统受到抑制，表现为注意力不能集中，动作协调性，准确性差。极易发生事故。

在熔炼过程中，有炽热的熔体等热辐射源，在1200—2000℃下可产生波长大于0.32μm的紫外线，过量的紫外线照射，可引起皮肤出现红斑，有烧感、发痒、并有小水泡渗出。当中波紫外线时间照射眼睛时，会引起电光眼炎，出现眼内有异物感，羞明等症状。

（3）火灾危险性分析

本工程中，煤气外泄及金属熔体外泄、喷溅等可能引发火灾。焦炭、煤气、油等为易燃物质。如遇高温和明火易引起大燃烧导致火灾。

（4）意外伤害和灼伤的危害分析

电气线路、电气设备故障可能发生触电事故：设备高速运转可能导致机械伤害；各平台、孔、洞、沟等处，可能发生坠落事故；起重机吊运物体可能发生起重事故；化验室使用的酸碱液、氧化剂、还原剂等的外泄或飞溅会造成化学灼伤的危害，化学试剂管理不善，发生被盗、丢失。

（5）振动及噪声危害

振动可能对建筑物及设备造成破坏，可导致人体患发振动病。主要表现为足的损害。常见足部周围神经与血管改变；脚痛、脚易疲劳；感觉轻度减退或过敏；脚及脚部肌肉有触痛感。足背动脉搏动减弱。患者可有神经衰弱症候群及植物神经功能紊乱。如头晕、头痛、乏力、睡眠障碍、心悸、出冷汗等。

本项目生产过程中高温、易燃、振动、噪声等有害作业的主要生产部位详见下表：

12.3-1有害作业的主要生产部位

| 序号 | 有害因素 | 有害作业生产部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温 | 矿热炉炉口操作、炉前（出铁）、浇铸 |  |
| 2 | 易燃、易爆 | 煤气净化，煤气加压，煤气输送 |  |
| 3 | 振动噪声 | 行车、铲车、风机、水泵、机械、拉弧 |  |

12.3-2本项目生产过程中危害因素较大的设备

| 序号 | 设备名称 | 设备种类 | 危害因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冶炼炉 | 固定设备 | 高温、触电、烟尘 |
| 2 | 变压器 | 固定设备 | 触电 |
| 3 | 行车 | 运行设备 | 物体坠落 |
| 4 | 风机 | 转动设备 | 机械伤害、噪声 |

9.3.3  工程职业危害分析

本工程自动化程度较高，大多数作业工人全天候地在操作室内控制操作，操作工人已基本脱离了近距离的职业危害接触。但分析其生产工艺特点，作业过程中仍存在着高温热辐射、噪声、毒物等职业危害。

（1）高温热辐射

本工程生产过程中高温与热辐射并存。其热源主要来自于烧结机、矿热炉出合金场所、合金包等。 本工程作业属于高温强热辐射类型。工人长期在高温热辐射强度很大的环境中工作，易引起中暑。

（2）噪声、振动危害

本工程噪声分布面广，危害较严重。主要来源于烧结机、破碎机、矿热炉拉弧、除尘风机、循环水泵站等岗位。

如工人长期在此环境中工作，无相应的防护措施或防护措施失效等，会造成操作人员噪声性耳聋、听力损失。 在生产过程中，生产设备、工具产生的振动称为生产性振动。产生振动的机械有破碎机、风机和循环水泵等。长期在此环境中工作可能引起全身振动病。

（3）毒物危害

本工程使用的燃料为矿热炉煤气，其主要成份为CO。CO为有毒物质，可造成人体组织缺氧中毒，由于设备、管道密封损坏等原因，煤气逸散将会造成作业场所有毒有害物质浓度增加，若通风不良或未设置防护器材将会引起人员中毒。

（4）粉尘危害

本工程出合金过程中的供料及上料作业，破碎焙烧作业、炉前作业、除尘器的收尘作业过程中均会产生大量粉尘，这些粉尘被人体吸收后，易引起以肺组织纤维性病变为主的全身性疾病(尘肺)。

## 9.4  劳动安全卫生设计中采取的主要防范措施

9.4.1  防自然灾害措施

（1）防震措施

本工程所有建（构）筑物均按当地地震烈度设防。所有电气设备的抗震防震按照相关规范要求设计。对于有移动倾向的电气设备均采取防震加固措施。

（2）防雷措施

所有高于15m的建构筑物均采取防雷接地措施，设置避雷针或避雷带。

（3）防雨措施

厂区设有良好的雨水排水管网，防止大雨时影响生产。

露天设置的设备均设有防雨棚。

（4）抗风沙载荷措施

厂房结构考虑了风、雨、雪、灰等动（静）载荷及各种自然因素影响。高大建筑物设计考虑抗风压负荷。

9.4.2  防生产过程危害措施

（1）有害气体、粉尘防范措施

设计上对各有害尘源均采取了相应的控制措施，使岗位周围空气中的含尘浓度满足《工作场所有害因素职工接触限值》（GBZ2.1-2019）标准的规定，采取相应的治理措施和对操作人员采取相应的防护性保护措施：

①在车间操作平台、液压站、风机房等处均设置强制性机械通风和换气设施，设置隔离烟尘的操作室和休息室，使操作人员避免烟尘的危害，防止有害气体对人体造成危害。

②矿热炉烟气、出铁口、浇渣口均设有除尘装置，采用抽风机抽风经布袋除尘器除尘后，粉尘浓度达标后有组织排放。

其他有害气体及粉尘防范措施，利旧现有设备。

（2）防高温辐射措施

①对产生高温或热辐射的矿热炉等，高温区附近、梁、柱、板均设隔热防护装置；各高温辐射区均有防热辐射的安全遮挡，防止高温灼伤。

②矿热炉配电柜、控制室、工人休息室、值班室等安装空调机组进行降温；车间内受高温辐射热影响的区域，设移动式吹风机进行防暑降温，使工作地点有一定范围的风速。

③本项目冶炼设备是全封闭式水冷炉盖，炉体采用数种保温隔热材料砌筑，实行机械自动加料，既减少热损失又根本性改善工作环境，可完全避免高温、辐射对人体侵害。产品浇铸区采用轴流风机强制通风，将烟气排出。对在温度较高的现场操作人员采用个人防护与保健营养相结合的劳动保护措施。

（3）噪声控制

除尘风机出口等高噪声设备设消声器，其它声源设备采用隔声罩，或设置隔振垫和橡胶柔性接管，减少噪音；操作室、值班室、休息室等采取双层玻璃隔声门帘，使噪声值不大于75dB（A）；噪声难以控制的局部区域，采取带耳塞个人防护。

（4）电气安全措施

①电气设计中设有过载保护装置，防止设备事故。为减少停电带来的不安全因素，重要负荷采用两路电源供电。

②所有高压配电室、变压器室、低压配电室、电气室、操作室均按规范要求设工作接地和安全接地。

③重要场所如高压配电室、低压配电室、电气室、操作室等，除正常设置220V照明灯外，同时还设有事故照明灯。

④涉尘防爆区域电气设备应选用防爆型。煤气柜区域设置防爆设施。防爆区域照明设施采用防爆型。

（5）一般安全防护措施

①工作人员通行、操作和检修的位置，高度超过1.5m时设平台梯子，并设置防护栏杆。

② “平台、梯子、防护网或防护罩、安全标志”的设计、制作、安装、悬挂必须符合国家有关标准的要求。

③设备的转动部分、联车器、皮带轮等部位设防护网或防撞罩。

④机械设计中，设有过载保护装置，防止设备事故。各机械设备的操作运转控制系统，设有各种必要的安全联锁装置，以防误操作事故。报警装置、机傍设置急停按钮装置。

⑤对车间所有不安全地区，均设置安全标志，涂有安全色标。

（6）防火防爆措施

本项目生产期间需要使用油类、油漆类、氧气、乙炔及炉内形成的多余煤气（分别使用）等物资严格执行国家“关于易燃易爆物品管理规定和管理办法”。实行“单独储存、专人保管、严格发放”的12字方针。

①对煤气管理通过配置各种仪表、设施对煤气净化区内的各种设备运行情况进行控制、调节，确保煤气的安全供气。为了保证煤气系统的安全运行，防止事故发生，在各主要设备上应设有防爆阀（安全阀）、煤气贮罐设有超压报警装置及其他气体、气体中各组分上下限报警。容量设备（尤其变压器）有防爆防雷、防电击等保险装置。

②产品浇铸区及盛装液体产品物必须保持干燥、无杂物，以防止潮湿物与熔体物接触后爆炸伤人。

③出铁口附近严禁放置易燃易爆有毒物品。

④出铁口应急池内严禁有水，以防铁水溢出铁水包流入应急池发生爆炸。

⑤冶炼过程中严格操作规程和产品生产工艺规程，防止炉内塌料，强热气体伤人。

⑥使用原材料要进行多元素分析，各种物料水分和粒度控制，对于不适使用多元素矿种，不应使用（如：氧化铝超标、钛金属等等）。

⑦操作人员的劳保服应是棉制品和阻燃物料，严禁穿戴化纤制服。

⑧在电气设计中，消防设施采用单独回路供电，消防设施的配电线路采用延性铠装电缆，明敷时置于配线桥架内或直接埋地敷设，当发生火灾切断生产、生活用电时，仍能保证消防用电。

⑨室内变压器置于单独的变压器室内，并设事故油坑，避免油外溢，防止火灾扩大。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规定，设置相应的消防供水管道，消火栓等装置，在建筑设计中严格执行《建筑设计防火规范》等规定，并按《建筑灭火器配置设计规范》等要求，配置相应的消防器材。并要求将消防设施设计、安装与项目主体工程“三同时”进行。

9.4.3  职业卫生危害防范措施

（1）防尘、毒措施

转运站、通廊、原料配料仓等易产尘点处均设置了喷淋、水冲洗地坪及排水设施。各平台洒水以保持清洁。

电炉采用密闭炉盖，能够有效的防止烟尘外逸。

对于电炉烟气、上料料系统各扬尘点均设有除尘净化设施。

为防止氮气体造成人员窒息，氮气放散口设在厂房外，并高出附近屋面4m以上。

设计对各有害尘源均采取了相应的控制措施，使岗位周围空气中的含尘浓度均低于8mg/m3，符合工作场所有害因素职业接触限值的要求，保证了岗位卫生。

（2）热辐射、通风设施

电炉采用密闭炉盖或矮烟罩形式，能够有效的防止热源散向平台。

矿热炉炉前出合金、出渣平台采用钢筋混凝土结构，平台上铺120mm厚耐火砖面层。 受合金熔液、液态熔渣等高温火焰影响的部位，以及沿合金包行走或停放路线两侧的柱和平台下的梁、板均采取防火隔热保护措施。 合金熔液、液态炉渣、红热固体炉渣等高温物质运输线上方的可燃介质管道和电线电缆，设置隔热防护装置。

氧气站高温或低温管道作防烫包扎

为满足生产工艺的要求，排除室内余热及有害气体，保证操作人员的操作环境，在充分利用自然通风的基础上，对有关站房、电气室、水泵房、液压站等设计了相应的机械通风设施。在生产线需设置人体通风的地方，设置岗位通风机通风。

为满足人体舒适度要求和设备运行的温度要求，在各主要控制室、操作室、电气室、办公室等房间设置空调设施，以保证室内电气设备的正常工作环境和人员工作环境。

（3）岗位噪声控制措施

设计中尽可能选用低噪声、振动小的机械动力设备，并在设计中根据设备产生的噪声特性及操作特点，分别采取隔声、消声、减振、阻尼等措施。具体措施如下：

电炉采用密闭炉盖或矮烟罩，可通过罩体隔声；电炉设置在厂房内，通过厂房墙体隔声。

风机进/出口设有消声器，设备基础设有减振垫，部分风机等设置在厂房内，通过采取降噪措施后噪声值可削减35dB(A)。

原料破碎机、电机等设备设有基础减振垫。

水处理设施中的大功率水泵设在泵房内，在进出水管处设有减震接头，噪声值可削减15 dB(A)，小电机噪音低于70dB(A)；采用低噪音冷却塔，冷却塔风机设有隔音风筒，噪音低于70dB(A)。

对噪声大的振动筛设有减振设施及置于构筑物内。

在厂区布置中统筹规划，合理布置，将高噪声源布置在远离对噪声敏感的区域。

空压机主厂房为单层布置，由空压机间、操作室、配电室组成。空压机设在独立的建筑内，操作人员均在主控室内操作及监视设备运行，主控室单独设置，室内有隔声措施，如采用隔声门窗等。室内噪声可控制在60 dB（A）以下。

经采取以上控制措施，车间生产岗位、主控室及操作室内的噪声均满足工业企业噪声控制设计规范的要求，车间内噪声值低于85 dB(A)，主控室、操作室噪声值低于70 dB(A)，计算机室噪声值低于70 dB(A)。岗位噪声值符合工业企业噪声控制设计规范的要求。

（4）生活福利设施

本工程建有工人休息室、更衣室、卫生间等生活辅助设施。

9.4.4  个人防护用品

拟建项目为工人配备防毒面具及劳保用品，但未对配备标准和劳保用品的种类作详细说明。

拟建项目配备的个人防护用品需补充完善后方能满足《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T16884-2002）的要求。个人防护用品配置见下表。

表              个人防护用品配置一览表

| 单元 | 车间 | 工作岗位 | 配备的个人防护用品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料车间 | 原料储备 | 收料员 | 防尘口罩 |  |
|  |  | 装载机司机 | 防尘口罩 |  |
|  | 原料处理 | 破碎筛分工 | 防尘口罩、防噪耳塞 |  |
|  |  | 烘干工 | 防热服、防尘口罩、防噪耳塞 |  |
|  | 烧结车间 | 烧结工 | 防热服、防尘毒口罩、护目镜 |  |
|  | 配料站 | 配料员 | 防尘口罩 |  |
|  |  | 皮带运行工 | 防尘口罩、防噪耳塞 |  |
|  |  | 原料管理员 | 防尘口罩、防噪耳塞 |  |
| 冶炼车间 | - | 炉前工 | 防热服、防尘毒口罩、护目镜 |  |
|  |  | 配电主操 | 防毒口罩 |  |
|  |  | 配料员 | 防尘口罩、防毒口罩、护目镜、防腐手套 |  |
|  |  | 行车工 | 防尘口罩 |  |
|  |  | 清包工 | 防尘口罩 |  |
| 产品加工 | - | 产品机械加工 | 防尘口罩、防噪耳塞 |  |
|  |  | 仓库管理员 | 防尘口罩 |  |
| 辅助生产系统 | 除尘系统 | 除尘运行工 | 防尘毒口罩、防噪耳塞、便携式一氧化碳报警仪 |  |
|  | 空压站 | 空压制氮工 | 防噪耳塞 |  |
|  | 机修 车间 | 机修工 |  | 焊工面罩、焊接防护服、焊接防护鞋、焊接手套 |
|  |  | 制造工 |  | 防尘口罩、防噪耳塞 |
|  | 中心化验室 | 化验员 |  | 防尘口罩、防毒口罩、护目镜、防腐手套 |
| 公用工程 | 供电系统 | 供配电工 |  | 防毒口罩、便携式六氟化硫检测仪 |
|  | 给排水 | 水泵巡检工 |  | 防噪耳塞 |

9.4.5  应急救援设施设计

项目应急救援设施见下表。

表              拟建项目应急救援设施一览表

| 工作场所 | 急救用品 | 自动报警装置 | 应急救援设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结车间 | 急救药 | 一氧化碳监测报警系统 | 急救器材 |
| 冶炼厂房 | 急救药 | 一氧化碳监测报警系统 | 急救器材 |
| 电炉（烟气管道） | 急救药 | 炉气自动分析仪、自动报警仪、自动停车装置 | 急救器材 |
| 炉气处理区 | 急救药 | 一氧化碳监测报警系统 | 急救器材 |
| 煤气柜 | 急救药 | 高低压声光报警联动装置、CO含量分析报警装置 | 急救器材 |

## 9.5  劳动安全卫生机构

公司设有安全环保处，本工程投产后的安全卫生管理工作由该处负责，该处劳动安全卫生教育与检测设施完善，人员齐全，能够满足本工程安全教育和安全检测任务及管理的需要。

## 9.6  劳动安全卫生专用投资估算

劳动安全卫生专用投资包括主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风除尘设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电等及安全教育等投资费用。劳动安全卫生专用投资占固定资产总投资的约10%。

## 9.7  劳动安全卫生预期效果

本工程设计针对该地区可能产生的自然灾害因素和生产过程中可能产生的危险、危害因素，采取了相应的防范措施，符合有关标准及规范的要求，能够保证操作人员在符合职业安全卫生的条件下工作。只要企业加强管理，操作人员严格遵守操作规程，杜绝违章作业，工人的人身安全及健康将得到保障，可达到预期的目的。

- 10  消防

## 10.1  设计依据

《中华人民共和国消防法》（主席令第81号）2021

《建筑设计防火规范》（GB50016—2018）

《钢铁冶金企业设计防火标准》（GB50414-2018）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058—2014）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）

《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）

《干粉灭火系统设计规范》（GB50347—2004）

《消防安全标志》第1部分：标志GB13495.1-2015

《建筑防火封堵应用技术规程》（CECS154—2003）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

《室外消火栓》《GB4452-2011》

《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）

《固定消防给水设备第2部分：消防自动恒压给水设备》（GB27898.2-2011）

《固定消防给水设备第3部分：消防增压稳压给水设备》（GB27898.3-2011）

《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T51410-2020）

《可燃气体探测器第4部分：测量人工煤气的点型可燃气体探测器》（GB15322.4-2003）

《自动消防炮灭火系统技术规程》（CECS245-2008）

《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338-2003）

## 10.2  工程概况

10.2.1  本工程所承担的任务、范围

宁夏天元科技有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目拟建设6台36000kVA全封闭矿热炉、1台6300kVA直流电弧炉、原料系统、锰矿烧结系统；公辅设施包括供配电及控制系统、给排水系统、空分系统、除尘系统、发电系统、电极壳加工及机修车间、渣处理系统等附属配套设施。

10.2.2  工程火灾因素分析

本项目在生产过程中使用的物料及生产、贮存、输送的物料有可燃、易燃、易爆物资（如焦炭、油类、氧气、乙炔等，见下文分析）。在静电、明火、雷击、电气火花以及爆炸事故等诱发下均有发生火灾的可能。火灾危险性及危害性的大小与危险物资的多少及生产性质、操作管理水平，环境等有直接关系，主要火灾爆炸危险物品如下：

（1）焦炭：可燃物质、引燃温度组别T11。焦炭粉尘具有燃爆性、其燃爆下限浓度37g/Nm³—50g/Nm³,高温表面沉积粉尘（5mm厚）的引燃温度430℃，云状粉尘的引燃温度＞750℃，焦炭属丙类火灾危险物资。

（2）油类，尤其须防变压器油外溢。变压器油为易燃物，燃点165℃，闪点145℃，遇高温和明火易引起燃烧，导致火灾。生产用柴油汽油，属于A类火灾危险物资。须专库贮存，贮存地点远离生产区和生活区500米。

（3）氧气、乙炔、尤其是氧气一次受压在150kg时便可爆炸。氧气与乙炔同属爆炸危险物资，必须单独分开贮存、保管。贮存地点远离生产区和生活区500米。

（4）煤气：煤气为燃爆性气体，矿热炉煤气属一般可燃物，其燃爆极限（体积）为4.72—37.6％，自然点为560℃。

（5）润滑油：润滑油闪点为211℃，自燃点255℃。

（6）高温熔体：硅锰熔体为1500℃以上的高温熔体，矿热炉熔体外泄、喷溅遇可燃物质会立即引起燃烧，遇水会立即引起爆炸。

（7）矿热炉冷却系统：矿热炉冷却系统漏水时，会引起炉内熔体爆炸；矿热炉冷却水缺水时，会使设备损坏，冷却系统产生蒸汽而引起爆炸。

（8）电气火灾：电气线路、设备过负荷运行、接触不良、短路、漏电等均会产生电气火花而引发火灾。

## 10.3  防火措施

该项目在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反操作规程，管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下才可能由各种因素导致火灾发生。因此，为了防止火灾的发生，或减少一旦发生火灾造成的损失。本设计采取相应的防范措施。

10.3.1  总图布置

根据生产运输及防火的要求，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016—2018）等有关防火规定进行设计，主要建筑物之间的距离均等于或大于10.00m，符合防火规范要求。在建筑物四周设有环形道路或通道，以保证消防车辆畅通无阻，符合防火规范要求。本项目消防车出入口在场地短轴方向的南端，有12.00m宽的对外通道与厂外公路相接，能够满足消防车出入需要。

在总平面布置上，冶炼车间、煤气布袋除尘、煤气柜等分区布置，采用道路或通道相隔，并设置足够的防火全间距，以防止一旦发生火灾造成火势扩大。

10.3.2  建筑防火

设计对各类生产建构筑物都严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016—2018）进行，各类建构筑物生产火灾危险性分类、耐火等级及建筑结构类型等见表11.3—1。本设计单层建筑高度符合规定要求，多层建筑每层最大面积，均未超过防火分区的每层最大允许建筑面积，各建筑物内疏散走道、楼梯、安全出口的形式、位置、数量、宽度、疏散距离，满足设计规范规定的安全疏散要求。车间及库房主要构件柱、梁、板耐火极限均满足防火规范耐火等级的要求。建筑物内装修材质耐火性能也符合规范要求。

11.3—1主要建（构）筑物建筑防火特征表表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 火灾危险性分类 | 耐火等级 | 建筑层数（层） | 建筑面积（m2） | 主要建筑结构特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料站 | 丙类 | 二级 | 3 | 2250 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 2 | 皮带通廊及转运站 | 丙类 | 二级 |  |  |  |
| 3 | 矿热炉车间 | 丙类 | 一级 | 5 | 13600 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 4 | 成品间 | 丁类 | 二级 | 单 | 1080 |  |
| 5 | 收尘 | 丁类 | 二级 |  |  |  |
| 6 | 110kV总降压站 | 丙类 | 一级 | 2 | 1707 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 7 | 电极壳制作间 | 丁类 | 二级 | 单 | 1080 |  |
| 8 | 矿热炉循环水泵房 | 丁类 | 二级 | 单 | 150 | 砖混结构 |
| 9 | 纯水站 | 丁类 | 二级 | 单 | 144 | 砖混结构 |

在各建筑物，按《建筑灭火器配置设计规范》的相应规定，设置足够数量的消防器材，以满足防火及消防的要求。

10.3.3  消防供水

消防用水量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关条文规定，室外消防用水量为20L/S,室内消防用水量为25L/S，同时发生火灾次数按1次考虑，灭火时间按2小时考虑。消防供水管道在新建区域内布置成环状管网，设地上式消火栓（消火栓间距不大于120m）。

10.3.4  电气防火

（1）所有高于15m的建构筑物均采取防雷措施，设置避雷针或避雷带。

（2）新建主厂房、皮带通廊、动力管线、电缆管线、水处理管线、电气设施、计算机等设有防强电、静电安全接地措施。采用共用接地，接地电阻小于4Ω，计算机单独接地，接地电阻小于1Ω。

（3）对于在厂区内，有高压危险的区域均设有防护装置或警示牌。厂房内吊车滑触线与吊车驾驶室在同一侧时，靠近滑触线处，设置隔离安全网。所有裸露的带电设备设有安全围栏、警告标志。所有危险场所设局部安全照明。

（4）接长电极壳及电极平台设置木地板，保证操作人员与地面的绝缘。

10.3.5  防爆防火

电炉出炉操作区附近工作场地应保持干燥，不得有坑沟积水，以防熔融合金或熔渣遇水爆炸伤人。

10.3.6  火灾自动报警系统

为了保证安全生产，及时发现火情，及早控制火灾蔓延，减少火灾损失，针对液压站、电气室、电缆夹层、电缆隧道等重点保护对象。工程中设置火灾自动报警及消防联动系统一套，系统采用现场总线及二总线两种布线方式。系统由火灾报警联动控制器、多线控制盘、光电感烟探测器、缆式线型差定温探测器、声光报警器、手动报警按钮、消防电话、消防广播等组成。

综合楼设消防控制室一座，建筑面积约为55平米，消防控制室内设火灾报警控制器及消防联动装置，并设有直接向消防部门报警的通讯电话。多线联动控制盘通过CAN总线与火灾自动报警控制器进行联系，电缆隧道内的雨淋阀通过输入模块、输出模块与火灾自动报警控制器联系，当火灾发生时，火灾自动报警控制器启动雨淋阀进行灭火。

在上述区域的主控室、操作室、电气室等处共设置光电感烟探测器，手动报警按钮及声光报警器；在液压站设置红外火焰探测器，在变压器室、电缆夹层、电缆隧道等处设置缆式线型差定温探测器。

10.3.7  气体报警系统

为了保证公辅设施生产及人员安全。

在每个电炉车间中央控制室内配置CO气体报警控制器1台，在电炉的加料平台设置CO气体探测器，并配置便携式CO气体报警探测器，便携式可燃气体报警探测器。

在煤气防护站操作室内配置CO气体报警控制器1台，在煤气防护站工艺装置区内设置CO气体探测器，在煤气柜区域内设置CO气体探测器，并配置便携式CO气体报警探测器，便携式可燃气体报警探测器。

10.3.8  消防系统

按规程要求在变压器室、地下室等地方采取必要的防火措施。

10.3.9  移动式灭火器

各主控制室、操作室、值班室及液压站等处均设有干粉灭火器。

10.3.10  防火封堵

防火封堵包括：用于防火分区的防火门、防火隔断；对穿越防火分区的电缆空洞及穿管所采取的封堵措施。主要目的是防止火灾蔓延，减少火灾损失。

10.3.11  消防管理

公司设有消防部门，负责公司消防管理工作。

10.3.12  消防安全标志

在厂区较明显的位置设置一定数量的严禁烟火标志，对一些有爆炸危险的场所设“当心火灾、当心爆炸”等消防标志。具体设置均按《消防安全标志》设置。

## 10.4  消防队情况

当发生火险时由消防大队承担灭火工作，消防救援到达事故现场的时间应在五分钟内抵达。

## 10.5  消防管理机构

本工程消防管理机构及消防管理工作由公司统一考虑。

## 10.6  消防系统设计

本工程设集中火灾自动报警系统，设有自动和手动两种触发装置。火灾报警控器与区域显示器、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓控制按钮、火灾声光报警器、消防电话、消防泵组成火灾自动报警及联动系统。火灾报警控制器设于有人值班的消防控制中心，并设置119专线。在各工段有人值班的操作室设区域显示器，在无人值班的地方设于出入口等便于观察的地方。

消防泵设数字智能消防巡检系统，可对水泵电机，管网进行设备巡检。保证消防泵在需要动作时不会发生长期不用产生锈蚀、锈死现象。

在高低压配电室，变压器室，高压电容室，仪表室、通讯室、各操作室、焦炭输送通廊、值班室设火灾感烟探测器；在矿热炉冶炼间、转炉精炼间、烧结厂房、煤气除尘、煤气加压机房等可燃气体有泄漏危险的场所设可燃气体泄露自动报警；手动报警按钮设于有人员便于操作的地方，声光报警器装设在现场，由火灾自动报警器启动，发出强烈的声光报警信号。

在设区域显示器的场所设消防电话，由消防控制中心的消防电话总机引来。

火灾自动报警器设有主电源和直流备用电源，主电源由配电柜引来专线电源；直流备用电源采用火灾报警控制器专用电池，在系统断电时备电至少可维持系统进行24小时正常监视和30分钟报警及联动动作。

本设计有完备的通信系统、火灾报警系统。值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。

本工程消防设施投资费用已包含在工程总投资内。

## 10.7  防范措施预期效果分析

本设计按照《建筑设计防火规范》等有关规定进行设计，对存在火灾隐患的场所均采取了一系列完善、有效的消防措施，在正常情况下，严格按照操作规程进行操作，可避免火灾事故的发生，确保安全生产，工作人员生命安全。一旦发生火灾，可利用配置的消防设施及时扑灭火灾，控制灾情，最大限度地减少损失。

- 11  劳动定员

## 11.1  组织机构

本项目由宁夏天元锰业集团组织筹建，宁夏天元科技有限公司做为其子公司，具体负责项目的生产、运营和管理。

## 11.2  劳动定员

项目需新增劳动定员3054人，劳动定员见表11－1。

表11－1	劳动定员表

| 序号 | 车间/部门 | 小计（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主车间 | 408 |
| 2 | 烧结车间 | 59 |
| 3 | 机修车间 | 48 |
| 4 | 电修车间 | 18 |
| 5 | 化验车间 | 24 |
| 6 | 原料车间 | 210 |
| 7 | 成品车间 | 66 |
| 8 | 供电系统 | 43 |
| 9 | 煤气柜及煤气防护站 | 20 |
| 10 | 空压站 | 4 |
| 11 | 炉气净化及除尘系统 | 48 |
| 12 | 管理部门 | 60 |
| 13 | 合计： | 1008 |

## 11.3  培训及来源

招收的工人在上岗前必须按其岗位不同分别进行技术操作培训，每个受训人员必须对所要操作设备的原理，调试、操作、维护、管理、修理等方面有全面的了解和掌握，取得合格证书后方能上岗。另外，上岗前必须对职工进行安全教育和培训。

- 12  投资估算

## 12.1  工程概况

宁夏天元特钢有限公司6×36000kVA密闭式高硅硅锰矿热炉及尾气余热发电项目可行性研究主要包括原料场、原料破碎筛分系统、锰矿烧结系统（含脱硫）、供配料系统、矿热炉主车间、直流电弧炉车间、矿渣棉生产车间、公辅生产设施及生活办公设施。

投资概况如下：

| 工程总投资 | 168152.73 | 万元 | 100.00% |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期利息 | 925.51 | 万元 | 0.55% |
| 铺底流动资金 | 34537.21 | 万元 | 20.54% |
| 工程静态投资 | 132690.01 | 万元 | 78.91% |
| 其中：建筑费 | 48622.9 | 万元 | 28.92% |
| 设备费 | 53988.16 | 万元 | 32.11% |
| 安装费 | 9838.1 | 万元 | 5.85% |
| 其它费 | 8995.932 | 万元 | 5.35% |
| 预备费 | 11244.915 | 万元 | 6.69% |

## 12.2  编制依据及有关说明

﹙1﹚建筑安装工程费用参照同类工程造价指标或采用《冶金工业部建设投资概算指标》；

﹙2﹚参考《冶金工业建设初步设计概算编制办法》；

﹙3﹚参考已完工程投资估算指标；

﹙4﹚价格综合考虑到现行价格水平；

﹙5﹚设备运杂费按8%计算，工程建设其他费按8%计算，基本预备费按6%计算；

﹙6﹚本次可研估算不包含基础处理费用；

﹙7﹚本次可研估算不包含征地及拆迁补偿费用；

﹙8﹚本次可研估算不包含三通一平费用。

## 12.3  投资估算表

| 总估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 估算价值(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备费用 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿热炉及直流电弧炉车间 | 16201.6 | 18282.8 | 2520.6 |  | 37004.9 |  |  |  |
| 2 | 原料及仓储设施 | 12050.0 | 7248.7 | 900.8 |  | 20199.5 |  |  |  |
| 3 | 水系统 | 1850.0 | 3136.0 | 593.0 |  | 5579.0 |  |  |  |
| 4 | 除尘、净化设施 | 2685.7 | 4272.0 | 1056.9 |  | 8014.5 |  |  |  |
| 5 | 1x160m2烧结 | 9120.3 | 14040.5 | 2340.1 |  | 25500.9 |  |  |  |
| 6 | 燃气系统及5万m³煤气柜 | 1675.6 | 1284.4 | 51.9 |  | 3012.0 |  |  |  |
| 7 | 110kv开关站扩容（暂定） | 1536.5 | 2560.7 | 1024.2 |  | 5121.4 |  |  |  |
| 8 | 空压站制氮间 | 417.0 | 747.5 | 93.3 |  | 1257.8 |  |  |  |
| 9 | 机修、检化验、办公楼、中控室 | 1530.2 | 1202.5 | 389.5 |  | 3122.2 |  |  |  |
| 10 | 总图和外网 | 1556.0 | 527.7 | 867.9 |  | 2951.7 |  |  |  |
| 11 | 小计 | 48622.9 | 53302.8 | 9838.1 |  | 111763.8 |  |  |  |
| 12 | 工器具费 |  | 685.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 48622.9 | 53988.16 | 9838.1 |  | 112449.15 |  |  |  |
| 二 | 其他费8% |  |  |  |  | 8995.932 |  |  |  |
| 三 | 预备费10% |  |  |  |  | 11244.915 |  |  |  |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  |  | 925.51 |  |  |  |
| 五 | 铺底流动资金 |  |  |  |  | 34537.21 |  |  |  |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  | 168152.73 |  |  |  |

- 13  经济效益评价

## 13.1  编制依据

（1）本经济评价依据中国国家发改委、建设部2006年联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国内现行财税政策、会计制度与相关法规进行编制。

（2）将项目作为一个独立系统，按照费用效益对应一致的原则进行项目的总体经济效益计算与评价。

（3）采用市场不含税价格计算。

## 13.2  生产规模

项目建成后年产高硅硅锰218722.68吨，直流电弧炉回收高硅硅锰30621吨，产品大纲详见工艺部分。

## 13.3  项目计算期及生产负荷

项目计算期为12年，其中：建设期2年；投产第1年产量为生产能力的80%，第2年达产100%。

## 13.4  总成本费用

13.4.1  计算依据

（1）原辅材料及动力消耗量，根据生产工艺流程确定。原辅材料及动力价格，参考宁夏天元特钢有限公司提供价格及现行市场价格估算确定。其中电费按照0.34元/kW.h（不含税）计算。

（2）劳动定员1008人，工资按80000元/人.年计算。

（3）固定资产折旧残值率取5%，综合折旧年限15年。

（4）其他资产摊销分12年摊销。

13.4.2  总成本费用

根据计算，项目建成后年平均总成本及费用为257572.38万元。年制造成本见表15.5-1，总成本费用分别见附表3。

表13-1	年制造成本

| 序号 | 项目 | 单位 | 单耗 | 单价(含税价）(元/t) | 单位成本(元) | 年耗量 | 总成本(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本 |  |  |  | 6009.05 |  | 240361.95 |  |
| 1 | 原辅材料 |  |  |  | 4208.96 |  | 124214.63 |  |
| 1.1 | 碳酸锰矿 （含Mn27%） | t | 3.56 | 650.00 | 2314.00 | 142.40 | 92560.00 |  |
| 1.2 | 混合锰矿 （含Mn40%) | t | 1.10 | 1050.00 | 1155.00 | 7.26 | 7623.00 |  |
| 1.3 | 焦炭 | t | 0.52 | 1025.64 | 533.33 | 20.80 | 21333.31 |  |
| 1.4 | 硅石 | t | 0.40 | 59.83 | 23.93 | 16.00 | 957.28 |  |
| 1.5 | 白云石 | t | 0.15 | 106.84 | 16.03 | 6.00 | 641.04 |  |
| 1.6 | 石灰 | t | 0.65 | 256.41 | 166.67 | 4.29 | 1100.00 |  |
| 2 | 动力 |  |  |  | 1621.60 |  | 75457.96 |  |
| 2.1 | 电耗 | kW·h |  | 0.34 | 1605.15 | 220000.00 | 74800.00 |  |
| 2.2 | 水耗 | m3 |  | 3.22 | 16.45 |  | 657.96 |  |
| 3 | 工人工资及福利 | 元 |  | 80000.00 | 201.60 | 1008 | 8064.00 | 均为正常年 |
| 4 | 制造费用 | 元 |  |  | 521.51 |  | 20860.21 |  |
| 4.1 | 维修费用 | 元 |  |  | 121.68 |  | 4867.38 |  |
| 4.2 | 折旧费用 | 元 |  |  | 243.37 |  | 9734.76 |  |
| 4.3 | 其他 | 元 |  |  | 156.45 |  | 6258.06 |  |
| 5 | 管理费用 | 元 |  |  | 71.87 |  | 2874.95 |  |
| 6 | 财务费用 | 元 |  |  | 74.09 |  | 2963.40 |  |
| 7 | 销售费用 | 元 |  |  | 148.17 |  | 5926.80 |  |
| 8 | 总成本费用 | 元 |  |  | 6009.05 |  | 240361.95 |  |
|  | 摊销费 | 元 |  |  | 5.53 |  | 221.15 |  |
| 9 | 经营成本 | 元 |  |  | 5686.07 |  | 227442.64 |  |

## 13.5  营业收入

根据近3个月市场平均价格及未来市场价格走势,锰硅合金平均销售价格取定为6600元/吨（含税）,中低碳锰铁平均销售价格取定为11500元/吨（含税）,年销售收入为296340万元（含税）。

## 13.6  税金及利润计算

增值税税率为17%，城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的5%、3%和2%。所得税按应纳所得税额的25%计取，法定盈余公积金按净利润的10%提取。经计算平均年利润总额为34970.13万元；平均年净利润为26227.60万元。

利润与利润分配表见附表4。

## 13.7  财务分析

13.7.1  盈利能力分析

13.7.1.1  融资前分析

所得税前项目投资财务内部收益率26.50%；所得税后项目投资财务内部收益率20.89%，大于设定基准收益率(12%)。

项目投资现金流量表见附表5。

13.7.1.2  融资后分析

项目资本金财务内部收益率27.49%。目资本金现金流量表见附表6。

13.7.2  偿债能力分析

偿债能力分析中采用等额偿还本金、利息照付方式，等额还本期为3年。资产负债表见附表7。

13.7.3  财务生存能力分析

财务计划现金流量表见附表8。

13.7.4  盈亏平衡分析

项目的生产能力利用率只要超过53.78%，即可盈利。

13.7.4.2  敏感性分析

建设投资、经营成本、产品产量、产品售价数据来源于预测，存有变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表13-2。

表13-2            所得税后项目投资财务内部收益率敏感性分析表    单位：%

| 序号 | 变化因素 | 变化率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 1 | 建设投资 | 16.80 | 16.02 | 15.30 | 14.63 | 14.01 |
| 2 | 经营成本 | 29.86 | 22.88 | 15.30 | 6.49 |  |
| 3 | 产品产量 | 13.40 | 14.36 | 15.30 | 16.20 | 17.08 |
| 4 | 产品价格 |  | 5.60 | 15.30 | 23.42 | 30.83 |

## 13.8  评价结论

本项目所得税后项目投资财务内部收益率为20.89%，高于设定基准收益率12%，偿债分析指标较好。计算期内各年经营活动现金流量均为正数，具备财务生存能力。

评价指标汇总详见表15.9-1。

表1

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品和产量 |  |  |  |
| 1.1 | 硅锰合金 | 万t/a | 30.7 |  |
| 1.2 | 中低碳锰铁 | 万t/a | 6.60 |  |
| 2 | 主要原辅材料消耗 |  |  |  |
| 2.1 | 碳酸锰矿 | 万t/a | 88 |  |
| 2.2 | 混合锰矿 | 万t/a | 7.26 |  |
| 2.3 | 焦炭 | 万t/a | 20.80 |  |
| 2.4 | 硅石 | 万t/a | 16.00 |  |
| 2.5 | 白云石 | 万t/a | 6.00 |  |
| 2.6 | 石灰 | 万t/a | 4.29 |  |
| 3 | 动力消耗 |  |  |  |
| 3.1 | 电耗 | 万kW·h | 220000.00 |  |
| 3.2 | 水耗 | 万m3 | 204.34 |  |
| 4 | 劳动定员和生产率 |  |  |  |
| 4.1 | 劳动定员 | 人 | 1008 |  |
| 4.2 | 全员劳动生产率 | 万t/a | 0.15 |  |
| 5 | 主要经济指标 |  |  |  |
| 5.1 | 总投资 | 万元 | 168467.27 |  |
| 5.1.1 | 其中：建设投资 | 万元 | 132690.01 |  |
| 5.1.2 | 建设期利息 | 万元 | 1851.03 |  |
| 5.1.3 | 流动资金 | 万元 | 33926.23 |  |
| 5.2 | 销售收入 | 万元 | 296340.00 |  |
| 5.3 | 总成本 | 万元 | 240361.95 | 正常年 |
| 5.4 | 利润总额 | 万元 | 34970.13 | 正常年 |
| 5.5 | 所得税 | 万元 | 8742.53 |  |
| 5.6 | 税后利润 | 万元 | 26227.60 | 正常年 |
| 5.7 | 销售税金及附加 | 万元 | 21007.92 | 正常年 |
| 5.8 | 全部投资财务内部收益率 | % | 20.89 | 税后 |
| 5.9 | 全部投资回收期（含建设期） | a | 5.53 | 税后 |
| 5.10 | 贷款偿还期 | a | 2.56 |  |
| 5.11 | 项目资本金净利润率 | % | 15.57 | 正常年 |
| 5.12 | 总投资收益率 | % | 20.76 | 正常年 |
| 5.13 | 盈亏平衡点 | % | 53.78 |  |
| 5.14 | 经济增加值EVA | 万元 | 20352.30 | 正常年 |

3-3                       评价指标汇总表

附表1                                                            流动资金估算表                                 人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 周转次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动资产 |  | 0.00 | 63503.11 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 | 73860.75 |
| 1.1 | 应收帐款 | 8 | 0.00 | 23290.34 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 |
| 1.2 | 存货 |  | 0.00 | 38669.50 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 |
| 1.2.1 | 原辅材料 | 8 | 0.00 | 12421.46 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 | 15526.83 |
| 1.2.2 | 燃料动力 | 8 | 0.00 | 7545.80 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 | 9432.25 |
| 1.2.3 | 在产品 | 110 | 0.00 | 1763.81 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 | 1989.65 |
| 1.2.4 | 产成品 | 11 | 0.00 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 | 16938.43 |
| 1.3 | 现金 | 11 | 0.00 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 |
| 2 | 流动负债 |  | 0.00 | 31947.61 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 |
| 2.1 | 应付帐款 | 5 | 0.00 | 31947.61 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 |
| 3 | 流动资金 |  | 0.00 | 31555.49 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 |
| 4 | 流动资金当期增加额 |  | 0.00 | 31555.49 | 2370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表2                                                          项目总投资使用计划与资金筹措表                   人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  | 0% | 80% | 100% | 100% |
| 1 | 总资金 | 233023.48 | 133615.52 | 31555.49 | 33926.23 | 33926.23 |
| 1.1 | 建设投资 | 132690.01 | 132690.01 | - | - | - |
| 1.2 | 建设期利息 | 925.51 | 925.51 | - | - | - |
| 1.3 | 流动资金 | 99407.96 | - | 31555.49 | 33926.23 | 33926.23 |
| 2 | 资金筹措 | 166616.24 | 132690.01 | - | - | 33926.23 |
| 2.1 | 自有资金 | 92883.01 | 92883.01 | - | - | - |
|  | 其中：用于流动资金 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 借款 | 39807.00 | 39807.00 | - | - | - |
| 2.2.1 | 流动资金借款 |  |  | - |  |  |
| 2.2.2 | 长期借款 |  | 39807.00 |  |  |  |

附表3                                                           总成本费用估算表                                人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 生产负荷 |  | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 生产成本 | 2245168 | 0 | 188662.28 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 | 228596.80 |
| 1.1 | 直接材料费 | 1341518 | 0 | 99371.70 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 | 124214.63 |
| 1.2 | 动力费 | 814946 | 0 | 60366.37 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 | 75457.96 |
| 1.3 | 直接工资及福利费 | 88704 | 0 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 | 8064.00 |
| 1.4 | 制造费用 | 229462 | 0 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 | 20860.21 |
| 1.4.1 | 修理费 | 53541 | 0 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 | 4867.38 |
| 1.4.2 | 折旧费 | 107082 | 0 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 |
| 1.4.3 | 其他制造费用 | 68839 | 0 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 | 6258.06 |
| 2 | 管理费用 | 31624 | 0 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 | 2874.95 |
| 2.1 | 无形摊销费 | 1216 | 0 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 |
| 2.2 | 其他资产摊销费 | 1216 | 0 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 110.58 |
| 2.3 | 其他管理费用 | 29192 | 0 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 | 2653.80 |
| 3 | 销售费用 | 64009 | 0 | 4741.44 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 | 5926.80 |
| 4 | 财务费用 | 32005 | 0 | 2370.72 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 | 2963.40 |
| 5 | 总成本费用 | 2602269 | 0 | 198649.39 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 |
| 5.1 | 其中：固定成本 | 445805 | 0 | 38911.32 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 | 40689.36 |
| 5.2 | 可变成本 | 2156464 | 0 | 159738.07 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 | 199672.59 |
| 6 | 经营成本 | 2460749 | 0 | 186322.76 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 |

附表4                                                                 利润与利润分配表                          人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 生产负荷 |  | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 产品销售收入 | 3200472 | 0.00 | 237072.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 |
| 2 | 销售税金及附加 | 226886 | 0.00 | 16806.34 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 |
| 3 | 总成本费用 | 2602269 | 0.00 | 198649.39 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 | 240361.95 |
| 4 | 利润总额 | 371318 | 0.00 | 21616.27 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 |
| 5 | 应纳税所得额 | 371318 | 0.00 | 21616.27 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 |
| 6 | 所得税 | 92829 | 0.00 | 5404.07 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 |
| 7 | 税后利润 | 278488 | 0.00 | 16212.20 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 |
| 8 | 可供分配利润 | 278488 | 0.00 | 16212.20 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 | 26227.60 |
| 8.1 | 提取法定盈余公积金 | 27849 | 0.00 | 1621.22 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 |
| 8.2 | 可供投资者分配的利润 | 250639 | 0.00 | 14590.98 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 |
| 8.3 | 未分配利润 | 250639 | 0.00 | 14590.98 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 | 23604.84 |
| 9 | 息税前利润 | 371318 | 0.00 | 21616.27 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 |
| 10 | 息税折旧摊销前利润 | 479616 | 0.00 | 31461.61 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 | 44815.47 |

附表5                                                             项目投资现金流量表                            人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 生产负荷 |  | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 现金流入 | 3241032.73 | - | 237072.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 336900.73 |
| 1.1 | 营业收入 | 3200472.00 | - | 237072.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 6634.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6634.50 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 33926.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33926.23 |
| 2 | 现金流出 | 2947080.30 | 132690.01 | 240088.65 | 259563.83 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 132690.01 | 132690.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 流动资金 | 33926.23 | - | 31555.49 | 2370.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 经营成本 | 2460749.12 | - | 186322.76 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 |
| 2.4 | 销售税金及附加 | 226885.54 | - | 16806.34 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 |
| 2.5 | 所得税 | 92829.39 |  | 5404.07 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 |
| 3 | 净现金流量 | 293952.44 | -132690.01 | -3016.65 | 36776.17 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 79707.64 |
| 4 | 累计净现金流量 |  | -132690.01 | -135706.66 | -98930.49 | -59783.58 | -20636.67 | 18510.24 | 57657.15 | 96804.06 | 135950.97 | 175097.88 | 214244.79 | 293952.44 |
|  | 净现金流量现值 |  | -132690.01 | -2841.88 | 32638.22 | 32729.36 | 30833.12 | 29046.75 | 27363.87 | 25778.49 | 24284.97 | 22877.97 | 21552.49 | 41340.91 |
|  | 累计净现金流量现值 |  | -132690.01 | -135531.89 | -102893.67 | -70164.31 | -39331.18 | -10284.44 | 17079.43 | 42857.92 | 50063.46 | 72941.43 | 94493.92 | 135834.83 |
| 5 | 所得税前净现金流量 | 154663.32 | -132690.01 | 2387.41 | 45518.70 | 47889.44 | 47889.44 | 47889.44 | 47889.44 | 47889.44 | 47889.44 | 47889.44 | 47889.44 | 88450.18 |
| 6 | 所得税前累计净现金流量 |  | -132690.01 | -130302.60 | -84783.89 | -36894.45 | 10994.99 | 58884.44 | 106773.88 | 154663.32 | 202552.77 | 250442.21 | 298331.65 | 386781.83 |
|  | 所得税前净现金流量现值 |  | -132690.01 | 2249.09 | 40397.07 | 40038.68 | 37718.97 | 35533.65 | 33474.94 | 31535.51 | 29708.44 | 27987.22 | 26365.73 | 45875.28 |
|  | 所得税前累计净现金流量现值 |  | -132690.01 | -130440.92 | -90043.84 | -50005.16 | -12286.19 | 23247.46 | 56722.39 | 88257.90 | 61243.94 | 89231.17 | 115596.90 | 161472.17 |
|  | 计算指标： |  |  | 所得税后 |  |  |  |  | 所得税前 |  |  |  |  |  |
|  | 财务内部收益率： |  |  | 20.89% |  |  |  |  | 26.50% |  |  |  |  |  |
|  | 财务净现值(Ic=12%)： |  |  | 64175.74 |  |  |  |  | 107863.02 |  |  |  |  |  |
|  | 静态投资回收期(含建设期)： |  |  | 5.53 |  |  |  |  | 4.77 |  |  |  |  |  |
|  | 动态投资回收期(含建设期)： |  |  | 6.38 |  |  |  |  | 5.35 |  |  |  |  |  |

附表6                                                            项目资本金现金流量表                           人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 生产负荷（%） |  | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 现金流入 | 3241032.73 | - | 237072.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 336900.73 |
| 1.1 | 营业收入 | 3200472.00 | - | 237072.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 | 296340.00 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 6634.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6634.50 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 33926.23 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33926.23 |
| 2 | 现金流出 | 2916814.34 | 93808.52 | 250234.23 | 258033.79 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 | 257193.09 |
| 2.1 | 资本金 | 92883.01 | 92883.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 39807.00 | - | 39807.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 借款利息支付 | 3660.28 | 925.51 | 1894.06 | 840.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | 经营成本 | 2460749.12 | - | 186322.76 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 | 227442.64 |
| 2.5 | 销售税金及附加 | 226885.54 | - | 16806.34 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 | 21007.92 |
| 2.6 | 所得税 | 92829.39 | - | 5404.07 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 |
| 3 | 净现金流量 | 324218.39 | -93808.52 | -13162.23 | 38306.21 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 39146.91 | 79707.64 |
|  | 计算指标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务内部收益率： |  | 27.49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务净现值（Ic=12%)： |  | 91892.42 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7                                                                 借款还本付息计划表                        人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 生产负荷 | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 资产 | 133615.52 | 150370.10 | 172653.06 | 175769.14 | 178885.21 | 182001.28 | 185117.36 | 188233.43 | 151258.26 | 154374.33 | 157490.40 | 201167.21 |
| 1.1 | 流动资产总额 | - | 26489.34 | 49697.82 | 62548.65 | 75399.49 | 88250.33 | 101101.16 | 113952.00 | 86711.59 | 99562.42 | 112413.26 | 165824.83 |
| 1.1.1 | 应收帐款 | 0.00 | 23290.34 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 | 28430.33 |
| 1.1.2 | 存货 | 0.00 | 38669.50 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 | 43887.16 |
| 1.1.3 | 现金 | 0.00 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 | 1543.26 |
| 1.1.4 | 累计盈余资金 | -38881.49 | -37013.77 | -24162.93 | -11312.10 | 1538.74 | 14389.57 | 27240.41 | 40091.25 | 12850.84 | 25701.67 | 38552.51 | 91964.08 |
| 1.2 | 在建工程 | 133615.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 |  | 123880.76 | 122955.25 | 113220.48 | 103485.72 | 93750.96 | 84016.19 | 74281.43 | 64546.67 | 54811.90 | 45077.14 | 35342.38 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 92,883.01 | 55185.11 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 | 77527.41 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 0.00 | 31947.61 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 |
| 2.1.1 | 应付账款 | 0.00 | 31947.61 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 |
| 2.1.2 | 短期借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 建设投资借款 | 39807.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 流动资金借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | 负债小计 | 39807.00 | 31947.61 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 | 39934.52 |
| 2.5 | 所有者权益 | 92883.01 | 23237.49 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 | 37592.89 |
| 2.5.1 | 资本金 | 92,883.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | 累计盈余公积金 |  | 1621.22 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 | 2622.76 |
| 2.5.3 | 累计未分配利润 |  | 21616.27 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 |
|  | 计算指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产负债率 | 29.79% | 21.25% | 23.13% | 22.72% | 22.32% | 21.94% | 21.57% | 21.22% | 26.40% | 25.87% | 25.36% | 19.85% |

附表8                                                                     财务计划现金流量表                    人民币单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 生产负荷（%） |  | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 资金来源 | 636488.67 | 94734.03 | 33423.21 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 46777.07 | 87337.80 |
| 1.1 | 利润总额 | 371317.57 | - | 21616.27 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 | 34970.13 |
| 1.2 | 折旧费 | 107082.40 | - | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 | 9734.76 |
| 1.3 | 摊销费 | 2432.65 | - | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 221.15 |
| 1.4 | 长期借款 | 22212.31 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 |
| 1.5 | 流动资金借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | 其他资金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | 自有资金 | 92883.01 | 92883.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | 回收固定资产余值 | 6634.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6634.50 |
| 1.9 | 回收流动资金 | 33926.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33926.23 |
| 2 | 资金运用 | 504433.34 | 133615.52 | 31555.49 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 |
| 2.1 | 建设投资 | 132690.01 | 132690.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 建设期利息 | 925.51 | 925.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 流动资金 | 370817.82 | - | 31555.49 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 | 33926.23 |
| 2.4 | 所得税 | 92829.39 | 0.00 | 5404.07 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 | 8742.53 |
| 2.5 | 长期借款本金偿还 | 284723.60 | - | 65279.41 | 51640.43 | 33560.75 | 33560.75 | 33560.75 | 33560.75 | 33560.75 | - | - | - | - |
| 2.6 | 流动资金借款本金偿还 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 其他短期借款本金偿还 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盈余资金 | 132055.33 | -38881.49 | 1867.72 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 12850.84 | 53411.57 |
| 4 | 累计盈余资金 | 140958.77 | -38881.49 | -37013.77 | -24162.93 | -11312.10 | 1538.74 | 14389.57 | 27240.41 | 40091.25 | 12850.84 | 25701.67 | 38552.51 | 91964.08 |

8~20mm

0～25mm

0～10mm

0～3mm

＞8mm

20~100mm

＜8mm冷返矿

冷却循环水

氮气清灰

变频电机

密

闭

电

炉

水冷烟管

沉降散热塔

沉降散热塔

金属滤袋除尘器

埋刮板输送机

煤气风机

喷淋冷却器

各用气单位

贮气柜

贮灰仓

1.2  项目建设单位	1

1.3  项目建设地点	1

1.4  项目设计单位	1

1.5  建设单位概况	1

1.6  项目设计单位概况	2

1.8  项目建设背景	3

1.9  项目建设的必要性、可行性及有利条件	3

1.10  建设规模及产品方案	4

1.11  工程主要建设内容	5

1.12  厂址选择	5

1.13  拟选厂址的外部条件	6

1.14  工程建设实施计划	8

1.15  投资估算	9

1.16  经济效益计算及评价	9

1.17  结论及建议	10

2.1  全球供需情况	12

2  市场分析	12

2.2  主要应用领域	12

2.3  原料价格趋势	12

2.4  产品价格趋势	13

2.5  主要生产与消费地区	13

2.6 市场驱动因素	13

2.7 市场挑战	13

2.8 未来发展方向	13

2.9  市场预测	13

3.1  原料系统	15

3  主体生产设施	15

3.2  配料、上料系统	21

3.3  铁合金	21

3.4  矿渣棉（预留）	32

3.5 成品处理系统	34

3.6 仓库	35

4.1  机修设施	36

4  公用辅助设施	36

4.2  检化验设施	37

4.3  给排水设施	38

4.4  通风、空调及除尘设施	44

4.5  供配电及电气传动	60

4.6  自动化仪表	66

4.7  电信设施	68

4.8  热力设施	71

4.9  燃气设施	74

4.10  氮气设施	76

4.11  土建工程	77

4.12  发电系统	84

5.1  厂址位置及厂址基本情况	94

5  建设用地与厂址选择	94

5.2  拟选厂址的外部条件	94

5.3  政治经济	97

6.1  项目概况	101

6  总图布置及运输	101

6.2  厂址建设条件	101

6.3  总平面布置原则及概况	102

6.4  竖向布置	102

6.5  运输	103

6.6  绿化和消防设计	104

6.7  总图运输主要技术经济指标	104

7.1  资源高效利用	106

7  循环经济	106

7.2  能源耗用分析及二次能源回收利用	106

7.3  水资源循环利用	108

7.4  固体废弃物循环利用	108

7.5  循环经济评价结论	109

8.1  环保设计依据	110

8  环境保护	110

8.2  工程概况	110

8.3  主要污染源、污染物及其控制措施	110

8.4  工厂绿化	114

8.5  环境监测	114

8.6  环境管理机构及定员	114

8.7  环境影响简要分析	114

9.1  编制依据及采用的标准	115

9  劳动安全卫生	115

9.2  工程概况	115

9.3  建设项目主要危险、有害因素分析	115

9.4  劳动安全卫生设计中采取的主要防范措施	118

9.5  劳动安全卫生机构	124

9.6  劳动安全卫生专用投资估算	124

9.7  劳动安全卫生预期效果	124

10.1  设计依据	125

10  消防	125

10.2  工程概况	125

10.3  防火措施	126

10.4  消防队情况	129

10.5  消防管理机构	129

10.6  消防系统设计	129

10.7  防范措施预期效果分析	130

11.1  组织机构	131

11  劳动定员	131

11.2  劳动定员	131

11.3  培训及来源	131

12.1  工程概况	132

12  投资估算	132

12.2  编制依据及有关说明	132

12.3  投资估算表	132

13.1  编制依据	134

13  经济效益评价	134

13.2  生产规模	134

13.3  项目计算期及生产负荷	134

13.4  总成本费用	134

13.5  营业收入	135

13.6  税金及利润计算	135

13.7  财务分析	135

13.8  评价结论	136